# Raport o oddziaływaniu na środowisko

przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i rozbudowa zakładowej oczyszczalni ścieków OSM „Rokitnianka” w Szczekocinach”

Luty - maj 2013 r.

Spis treści:                                                                                                     str.

- Opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności....................................4 - 27

- Charakterystyka całego przedsięwzięcia ................................................................4 - 7

- Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych ..................................7 - 13

- Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia ...............................................................................13 - 27

- Opis elementów przyrodniczych  środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ...........................................................................................28 - 36

- Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ....................................................36 - 37

- Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia .............................................................................................. 37 - 38

- Opis analizowanych wariantów, w tym:

  - wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego

  - wariantu najkorzystniejszego dla środowiska

wraz z uzasadnieniem ich wyboru ................................................................. 38 - 39

- Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanego wariantu, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko ....................................................................................................................... 39 - 52

- Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:

  - ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,

  - powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz

  - dobra materialne

  - zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencja zabytków

  - wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d

.........................................................................................................................52- 53

- Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujących bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio-, i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:

  - istnienia przedsięwzięcia

  - wykorzystania zasobów środowiska

  - emisji ..........................................................................................................  53

- Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru ....................................................................................................... 54

- Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ..54 - 58

- Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska ..............................................................................................58

- Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem ...........................................................................................58 - 59

- Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru .......................................................................................................... 59 - 60

- Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport .............................. 60

- Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu ..................................................... 60 - 63

- Nazwisko osoby lub osób sporządzających raport ................................................63

- Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu ................. 63 - 64

I. Opis planowanego przedsięwzięcia.

1.Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska „Rokitnianka” z siedzibą w Szczekocinach, powiat zawierciański, woj. śląskie, planuje z własnych środków finansowych zrealizować przedsięwzięcie polegające na modernizacji i rozbudowie zakładowej oczyszczalni ścieków przemysłowych. Przepustowość obecnie funkcjonującej oczyszczalni ścieków przewidziana została na 40 m3 na dobę, a produkcja dobowa w chwili obecnej generuje ścieki w ilości około 126  m3/d. W związku z powyższym oczyszczalnia jest przeciążona hydraulicznie i nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować i oczyszczać ścieków przemysłowych. Ponieważ zakład planuje zwiększenie produkcji – przerobu mleka o ok. 30% więcej w stosunku do obecnej produkcji, konieczna jest rozbudowa oczyszczalni zakładowej do przepustowości 
170 m3/d.

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z ust. 1 pkt. 78 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397) omawiane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny wydał postanowienie nr OS.6220.11.2012 z dnia 25.01.2013 r., w którym określony został zakres raportu:

pełny zakres, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz. 1227 ze zm.), ze szczególnym uwzględnieniem:

- opisu procesów technologicznych, istniejących i planowanych instalacji oraz urządzeń

- wszystkich źródeł zanieczyszczeń pochodzących z projektowanego przedsięwzięcia, wynikających z zakresu działalności, sposobu i wielkości odprowadzanych zanieczyszczeń oraz ich zasięgu rozprzestrzeniania się w środowisku

- analizy i oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko

- działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację negatywnych oddziaływań na środowisko

- powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Niniejszy raport wykonany został w związku z ubieganiem się inwestora o  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia na etapie ubiegania się o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ponieważ dla omawianego terenu nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szczekociny przyjętego uchwałą Rady Miasta i Gminy Szczekociny Nr 224/XXXV/2001 z 20 września 2001 r. teren działki, na której planowana jest inwestycja, przeznaczony jest pod zabudowę przemysłową.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska „Rokitnianka” funkcjonuje od roku 1941. W chwili obecnej zatrudnia 131 osób. W roku 2012 skupiła i przerobiła 32,4 mln l mleka. Zakupione mleko w całości jest pasteryzowane, czyli poddawane obróbce termicznej - ogrzewane do temp. 65 – 90 oC a następnie schładzane do temp. 4 – 6 0C.

W roku 2012 wielkości i asortyment produkcji kształtowały się następująco:

      - ok. 15 mln l sprzedane zostało jako mleko i śmietana przerzutowe płynne

      - 800 t produkcja mleka w proszku odtłuszczone

      - 1000 t – masło extra kostka i bloki

      - 2,5 mln l – mleko spożywcze

      - 700 tys. l – śmietana spożywcza

      - 350 t – twarogi

      - 140 t – serki homogenizowana

W zależności od wielkości  skupu i zapotrzebowania na produkty zakład może przerabiać ok. 30% więcej surowca niż w 2012 r.

Firma „Ekobudex” sp. z o.o. z Gdańska opracowała, na zlecenie Spółdzielni, koncepcję technologiczną oczyszczalni ścieków zakładowych  o wydajności do 170 m3/d. Projektowana oczyszczalnia zlokalizowana będzie na terenie Spółdzielni, na działce nr 792/1, w miejscu, gdzie w chwili obecnej znajdują się obiekty istniejącej oczyszczalni ścieków. Funkcjonująca oczyszczalnia składa się z następujących obiektów: łapacz piasku, krata koszowa, przepompownia, rów biologiczny – cyrkulacyjny. Ścieki po oczyszczeniu w oczyszczalni odprowadzane są do rowu ziemnego o długości 1,2 km, którym odprowadzane są do rzeki Pilicy. Rów ten został wykonany dla potrzeb oczyszczalni w OSM jednak pełni on również rolę  odwadniającą dla okolicznego terenu. Do tego samego rowu wprowadzane są również inne ścieki z zakładu – opadowe i roztopowe oraz pochłodnicze. W tej sytuacji ścieki przemysłowe odprowadzane rowem podlegają procesom rozcieńczania przez  inne ścieki z zakładu i wody gruntowe, procesom natleniania i sedymentacji , w związku z czym jakość ścieków wprowadzanych do rzeki Pilicy jest znacznie lepsza niż u wylotu do rowu. Wskazują na to analizy ścieków, które wykonywane były przez organ kontrolny – WIOŚ Delegatura w Częstochowie oraz zakład.

W ramach planowanej inwestycji wykonane zostaną nowe obiekty i wykorzystane istniejące. Instalacja służąca do oczyszczania ścieków zakładowych złożona będzie z następujących obiektów:

- Krata koszowa – obiekt istniejący

- Piaskownik – obiekt istniejący

- Przepompownia – obiekt istniejący

- Sito łukowe w budynku lekkiej konstrukcji – obiekt projektowany

- Zbiornik magazynowo – uśredniający ścieki o pojemności  – obiekt projektowany

- Instalacja flotacyjna w zaadaptowanym pomieszczeniu – obiekt projektowany

- Przepływowy reaktor biologiczny - obiekt projektowany

- Dmuchawy w budynku - obiekt projektowany

- Układ odwadniania szlamów -  wirówka- obiekt projektowany

## Ścieki po oczyszczeniu wprowadzane będą, tak jak obecnie, do rowu ziemnego i wraz z innymi ściekami z zakładu, do rzeki Pilicy.

OSM „Rokitnianaka” zlokalizowana jest na obrzeżach miasta Szczekociny przy ul. Mleczarskiej 1, w rozwidleniu dwóch dróg krajowych 78 i 46, pomiędzy ul. Śląską i Lelowską. Wg pisma   z dnia 31.05.2013r. znak GNiOS.6220.2.2013  Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny oraz   załączonej do pisma mapy  teren oczyszczalni ścieków graniczy :

-od północy  z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, jednorodzinną   i terenami oznaczonymi RZ –istniejące użytki zielone;

-od  zachodu - terenami oznaczonymi RZ istniejące użytki zielone oraz przemysł;

-od południa –istniejące uprawy rolne i jedna posesja z zabudową jednorodzinną, istniejąca drogą i zabudową wielorodzinną (przeważającą w stosunku do  zabudowy jednorodzinnej)

- od wschodu – z terenami :usług, przemysłu zabudowy wielorodzinnej.

Oczyszczalnia położona jest na terenie o funkcji przemysłowej.

Na terenie zakładu znajduje się ujęcie wody – 2 studnie ujmujące wody poziomu wodonośnego górnej kredy. Są to studnie o głębokości 90 m – studnia nr 1 i 80 m – studnia 
nr 2 . Ilość dyspozycyjnych zasobów ujęcia przekracza zapotrzebowanie zakładu. Woda w ilości ok. 1000 m3/rok jest sprzedawana odbiorcom zewnętrznym.

Zakład wyposażony jest w rozdzielczy system kanalizacyjny. Powstające w zakładzie ścieki bytowe i przemysłowe, po oczyszczeniu w zakładowej oczyszczalni ścieków, kierowane są wylotem do rowu ziemnego, którym to (długość rowu 1,2 km) płyną do rzeki Pilicy. Ścieki opadowe z terenu zakładu oraz ścieki chłodnicze  również odprowadzane są oddzielnymi wylotami do tego samego rowu ziemnego, którym wraz ze ściekami po oczyszczalni płyną do rzeki.

W pobliżu OSM, ok. 130 m od krańców zachodnich zakładu, przepływa rzeka Krztynia. A w odległości ok. 500 m na  wschód, za drogą krajową 46, przepływa rzeka Pilica.

W miejscu wylotu rowu, prowadzącego ścieki z OSM do rzeki Pilicy ustanowiony został obszar Natura 2000 – Dolina Górnej Pilicy.

W fazie budowy przedsięwzięcia warunki użytkowania terenu sprowadzą się do wykonania prac ziemnych. Jest to teren istniejącego zakładu i istniejącej oczyszczalni ścieków zatem nie zostanie zmieniony dotychczasowy sposób wykorzystania terenu.

2. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych.

W zakładzie powstają następujące rodzaje ścieków:

      - ścieki bytowe

      - ścieki przemysłowe z mycia urządzeń, cystern na mleko, prac porządkowych (mycie pomieszczeń)

      - ścieki chłodnicze

      - ścieki opadowe

Ścieki bytowe i przemysłowe odprowadzane są do zakładowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na tej samej działce (nr ew. 792/1),  co zakład. W chwili obecnej ilość ścieków kierowanych do oczyszczenia w zakładowej oczyszczalni wynosi ok. 126 m3/d (ponad 13 400 RLM). Planowana ilość docelowa ścieków wynosi 170 m3/d (ponad 18 000 RLM).

Skład ścieków przemysłowych i bytowych surowych (próby uśrednione z dnia 27.07.2012 r.) przedstawia się następująco:

| L.p. | Parametr | Jednostka | Ścieki surowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczyn | pH | 7,8 |
| 2. | BZT5 | mg O2/l | 6390 |
| 3. | CHZT | mg O2/l | 10325 |
| 4. | Zawiesina ogólna | mg/l | 5880 |
| 5. | Ekstrakt eterowy | mg/l | 5956 |
| 6. | Azot ogólny | mg N/l | 89 |
| 7. | Fosfor ogólny | mg P/l | 61 |

Ścieki charakteryzują się wysokimi stężeniami zanieczyszczeń: BZT5, CHZT, ekstrakt eterowy (tłuszcze), fosfor ogólny i niską zawartością azotu ogólnego. Zastosowanie technologii biologicznego oczyszczania ścieków dla ładunków zanieczyszczeń, jakie niosą ścieki produkcyjne wymagałoby odpowiednio dużych gabarytów zbiornika reaktora biologicznego. Stąd przyjęto koncepcję wstępnego podczyszczania ścieków  metodą fizyko - chemiczną  na flotatorze ciśnieniowym  z zastosowaniem dozowania środków chemicznych.

Ścieki powstające w zakładzie będą podczyszczane w instalacji podczyszczania fizykochemicznego a następnie wprowadzone na stopień oczyszczania biologicznego.

W procesie podczyszczania zostaną zastosowane następujące projektowane metody mechaniczne i fizykochemiczne:

- cedzenie ścieków na sicie

- uśrednienie składu ścieków w zbiorniku uśredniającym

- koagulacja

- flotacja

- flotacja ciśnieniowa

Ścieki po podczyszczeniu są klarowne, pozbawione tłuszczu, przygotowane i bardziej podatne na proces oczyszczania biologicznego.

Zastosowanie technologii fizykochemicznego podczyszczania umożliwi zmniejszenie objętości projektowanych zbiorników oczyszczalni biologicznej.

Stopień biologiczny oczyszczania ścieków realizowany będzie technologią oczyszczania w przepływowym reaktorze biologicznym z osadem czynnym.

W procesie technologicznym oczyszczania ścieków powstawały będą szlamy, które proponuje się odwadniać w celu ułatwienia ich zagospodarowania.

Część mechaniczna.

Zostanie zachowany istniejący układ podczyszczania mechanicznego, tj. krata koszowa i piaskownik. Istniejąca komora przepompowni  zostanie wyposażona w nową pompę zatapialną oraz trzy pływakowe czujniki poziomu do sterowania praca pompy i alarmowania. Ścieki z komory przepompowni zostaną skierowane na sito łukowe znajdujące się w budynku sita (pomieszczenie o wymiarach 3,0 x 2,5 x 2,5/3,0). Sito będzie posiadało szczelinę 1,5 mm. Oddzielone na sicie zanieczyszczenia, tzw. skratki będą odprowadzane z sita do podstawionego pojemnika i usuwane z terenu zakładu. Przecedzone ścieki będą spływały grawitacyjnie do  podziemnego zbiornika uśredniającego. Zbiornik uśredniający o wymiarach: średnica Ø = 8,0 m i głębokości H = 4,0 m i pojemności V = 200 m3 wykonany zostanie z betonu i zagłębiony w ziemi. Zbiornik zostanie wyposażony w mieszadło mechaniczne,  pompę zatapialną oraz 4 pływakowe czujniki poziomu. Mieszanie ma na celu zapobieganie sedymentacji drobnych zawiesin i zagniwaniu ścieków oraz ich uśrednieniu. Po wypełnieniu zbiornika przez ścieki do wyznaczonego poziomu, sygnał czujnika poziomu spowoduje automatyczne uruchomienie części fizykochemicznej ciągu podczyszczania ścieków.

Część fizykochemiczna.

Pompa ścieków w zbiorniku uśredniającym będzie tłoczyła ścieki do instalacji flotacyjnej znajdującej się w adaptowanym pomieszczeniu. Pomieszczenie podczyszczalni zajmuje pow. 105,6 m2 (wymiary: 12,0 x 8,8 x 4,2/6,0 m)

Pierwszy element tej części instalacji to reaktor rurowy wraz z układami towarzyszącymi. Jest to reaktor typu przepływowego wykonany z ciśnieniowych rur PVC o średnicy 110 mm. Posiada formę wężownicy wyposażonej w punkty dozowania chemikaliów oraz punkty wtrysku tzw. wody saturowanej.

Reaktor połączony jest rurociągiem z głównym elementem instalacji – flotatorem. Chemikalia dozuje się z układów dozujących będących integralną częścią instalacji.

W jego skład wchodzą:

- układ dozowania koagulanta, którym jest roztwór soli żelaza (III) na nazwie handlowej PIX

- układ dozowania roztworu ługu sodowego wraz z pomiarem i automatyczną  korektą odczynu (pehametr)

- automatyczny układ przygotowania i dozowania roztworu flokulanta (polielektrolitu).

Do reaktora i rurociągu następuje dozowanie odpowiedniej ilości tych roztworów chemikaliów spełniających określone zadania:

-roztwór koagulanta rozbijając układy koloidalne umożliwia tworzenie zawiesin i ułatwia sedymentację,

- roztwór ługu sodowego służy do korekty odczynu (pH) ścieków,

- roztwór flokulanta powoduje sklejanie się zanieczyszczeń w postać dużych kłaczków łatwiej wypływających na powierzchnię cieczy.

Zabiegi te mają na celu wytworzenie właściwej struktury zawiesin umożliwiającej efektywne oddzielanie zanieczyszczeń we flotatorze.

Po reakcji w reaktorze ścieki trafiają do układu flotatora ciśnieniowego. Flotator jest to urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej w formie otwartego zbiornika z wydzielonymi komorami wyposażony w:

-     komorę główną

      - króciec odprowadzania szlamu dennego  z zaworem

      - kieszeń szlamu poflotacyjnego

      - komorę odpływową ścieków podczyszczonych

      - zespół mechanicznego zgarniacza powierzchniowego.

W skład zespołu flotatora wchodzi również układ przygotowania i dozowania wody saturowanej.

Podstawowym procesem odbywającym się we flotatorze ciśnieniowym jest wynoszenie (flotacja) na powierzchnię ścieków kłaczków zawiesiny wytworzonej w procesie koagulacji i flokulacji. Proces ten jest wspomagany za pomocą bardzo drobnych pęcherzyków powietrza. W tym celu do flotatora wtłaczana jest przesycona powietrzem  (pod zwiększonym ciśnieniem) woda tzw. woda saturowana. W wyniku rozprężenia wody saturowanej następuje tworzenie się mikropęcherzyków powietrza, które łącząc się  z obecną w ściekach zawiesiną powodują jej łatwiejsze wynoszenie na powierzchnię. Woda saturowana przygotowana jest w układzie saturacji złożonym z pompy saturacji, kompresora oraz układu precyzyjnego dozowania powietrza. Układ saturacji stanowi integralną część flotatora.

Do przygotowania wody saturowanej standartowo wykorzystuje się ścieki oczyszczone (stopień recyrkulacji ścieków oczyszczonych wynosi ok. 20- 30%).

Powstający we flotatorze powierzchniowy osad poflotacyjny (tzw. kożuch) usuwany będzie przy użyciu automatycznego zgarniacza do kieszeni szlamu, skąd grawitacyjnie trafi do umieszczonego na zewnątrz  budynku zbiornika osadu. Osad będzie odwadniany  w układzie odwadniania osadu. Zgarniacz, w zależności od potrzeb, może usuwać szlam w sposób ciągły lub okresowy. Szacuje się, że w ciągu doby będzie powstawało ok. 2–4 m3 osadu poflotacyjnego o uwodnieniu ok. 90-95%.

Podczyszczone ścieki technologiczne będą odpływały grawitacyjnie z flotatora do układu biologicznego oczyszczania. Proces będzie zautomatyzowany i sterowany poziomem ścieków w zbiorniku uśredniającym. Urządzenia dozujące chemikalia, flotator i układ saturacji będą uruchamiane i zatrzymywane automatycznie.

Redukcja zanieczyszczeń w instalacji podczyszczania przedstawia się następująco:

| L.p. | Parametr | Stopień redukcji |
| --- | --- | --- |
| 1. | odczyn | 6,5 – 9,0 |
| 2. | ChZT | 50 – 70% |
| 3. | BZT5 | 50 – 70% |
| 4. | Zawiesina ogólna | 75 – 90% |
| 5. | Fosfor ogólny | 80 – 90% |
| 6. | Ekstrakt eterowy | 80 – 90% |

Część biologiczna.

Oczyszczalnię biologiczną stanowić będzie zespół następujących obiektów kubaturowych:

- przepompownia ścieków podczyszczonych, zagłębiona w gruncie na 2 m

- reaktor biologiczny o wymiarach zewnętrznych: długość – 25 m, szerokość – 16 m, głębokość – 5 m, zagłębiony w gruncie

- studnia przepływomierza o średnicy  d = 2 m i głębokości 2 m, zagłębiona w gruncie

- studnia kontrolna (do poboru prób) o śr. wewn. 1,2 m i głębokości 2 m, zagłębiona w gruncie

- budynek dmuchaw i sterowni w wymiarach wewnętrznych : długość – 3,5 m, szerokość – 2,7 m, wysokość – 2,5/3,5 m

- osadnik wtórny – planuje się wykorzystać istniejący obiekt

Oczyszczanie biologiczne realizowane będzie technologią oczyszczania w przepływowym reaktorze biologicznym z osadem czynnym. W zbiorniku wydzielona jest strefa nitryfikacji i denitryfikacji

Ścieki w kolejnych etapach procesu są mieszane za pomocą mieszadła – proces denitryfikacji, a następnie napowietrzane za pomocą dyfuzorów – proces nitryfikacji. Po tych procesach oczyszczone ścieki są oddzielane od osadu w osadniku wtórnym. Ścieki oczyszczone  odprowadzane będą do rowu poprzez studzienkę kontrolno – pomiarową.

Proces technologiczny obejmuje pełny proces biologicznego oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń organicznych  do wartości normatywnych.

Nadmiar osadu (tzw. osad nadmierny) będzie okresowo kierowany do zbiornika magazynowego – uśredniającego i oddzielany we flotatorze.

Układ odwadniania osadów.

Powstający we flotatorze powierzchniowy szlam poflotacyjny (tzw. kożuch) usuwany będzie przy użyciu automatycznego zgarniacza do zbiornika osadu  o średnicy Ø 2,5 m H = 3 m, 
V = 15 m3 . Stąd pompa będzie tłoczyła szlam do wirówki dekantacyjnej o wydajności 
05,- 1  m3/h w celu odwodnienia. Do tłoczonych rurociągiem osadów dodawany jest roztwór polielektrolitu, który wspomaga proces odwodnienia. Proces wirowania osadu polega na zagęszczeniu osadów pod wpływem siły odśrodkowej w bębnie wirówki. Głównym elementem wirówki jest wirujący stożkowo-cylindryczny bęben. Osady, jako cięższe,  odkładają się na wewnętrznej powierzchni bębna skąd usuwane są  za pomocą przenośnika ślimakowego. Odciek, jako lżejszy, odpływa osobnym przewodem poza wirówkę. Zagęszczony osad będzie transportowany podajnikiem ślimakowym do kontenera zlokalizowanego przy budynku.

Zakłada się zmniejszenie ok. 3 – 4 krotne objętości osadu w procesie odwadniania.

Zaproponowana metoda oczyszczania gwarantuje uzyskanie parametrów zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr poz z póżn. zmianami), tj:

| L.p. | Parametr | Jednostka | Ścieki surowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczyn | pH | 6,5 – 9,0 |
| 2. | BZT5 | mg O2/l | < 25 |
| 3. | CHZT | mg O2/l | <125 |
| 4. | Zawiesina ogólna | mg/l | < 35 |
| 6. | Azot ogólny | mg N/l | < 30 |
| 7. | Fosfor ogólny | mg P/l | < 2 |

W trakcie procesu oczyszczania ścieków technologicznych powstawały będą skratki i zagęszczone szlamy poflotacyjne i osad nadmierny o uwodnieniu 75-80 %.

Skratki będą unieszkodliwiane razem i innymi odpadami z oczyszczalni.

Zagęszczone osady będą zagospodarowane rolniczo lub kompostowane.

Zużycie chemikaliów.

W procesie technologicznym oczyszczania ścieków stosowane będą następujące rodzaje chemikaliów:

      - ług sodowy – roztwór 30% do neutralizacji kwaśnego odczynu ścieków

      - koagulant – roztwór soli żelaza (III) lub glinu

      - flokulant I – polielektrolit, postać handlowa – proszek

      - flokulant II – polielektrolit, postać handlowa emulsja

Szacunkowe zużycie chemikaliów i energii elektrycznej:

| L.p. |  | Zużycie chemikaliów i energii |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | jednostkowe | dobowe | miesięczne |
|  |  | na 1 m3 | dla 170 m3 | 30 dni roboczych |
| 1. | ług sodowy 30% | 0,5 – 1 kg | 85 – 170 kg | 2550 – 5100 kg |
| 2. | koagulant | 0,5 – 1 kg | 85 – 170 kg | 2250 – 5100 kg |
| 3. | Flokulant I | 0,005 – 0,01 kg | 0,85 – 1,7 kg | 25,5 – 51 kg |
| 4. | Flokulant II | 0,005 – 0,001 kg | 0,85 – 1,7 kg | 25,5 – 51 kg |

3. Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia.

3.1. Ścieki.

Etap realizacji przedsięwzięcia.

W czasie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni będą powstawały ścieki bytowe – ekipa budowlana, w związku z czym zwiększy się ich ilość o ok. 150 dm3/d (10 osób).

Uwaga:

W czasie prac budowlanych oczyszczalnia istniejąca musi funkcjonować i oczyszczać ścieki przemysłowe. Nie można dopuścić do tego, aby odprowadzane były do środowiska ścieki nieoczyszczone.

Należy prowadzić prace w ten sposób, aby po wykonaniu podczyszczalni i zbiornika uśredniającego ścieki przełączyć do nowych obiektów z dalszym wykorzystaniem rowu biologicznego. Następnie po wykonaniu reaktora biologicznego i zaadaptowaniu osadnika wtórnego ścieki przełączyć z podczyszczalni na nowy reaktor biologiczny.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby podczas prac budowlanych nie zanieczyszczać rowu odprowadzającego ścieki z oczyszczalni.

Etap eksploatacji

W przemyśle mleczarskim ścieki są powszechnie uznawane za najbardziej istotny aspekt środowiskowy. Ilościowo dominują ścieki z procesów mycia i czyszczenia, w których znajduje się średnio 3 do 4% podlegającego przeróbce mleka. Straty mleka następują zarówno w trakcie procesu rozpoczynania produkcji po periodycznym czyszczeniu lub przy zmianie asortymentu, jak i na skutek rozlania lub nieszczelności.

Mleko i produkty mleczarskie charakteryzują się wysokimi stężeniami BZT5.

Typowe wartości podano w tabeli (Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) wytyczne dla  branży mleczarskiej – Ministerstwo Środowiska, Warszawa , kwiecień 2005 r.)

| Produkt | BZT5 (mg/kg produktu) |
| --- | --- |
| mleko | 104 000 |
| mleko odtłuszczone | 67 000 |
| śmietana | 399 000 |
| jogurt | 91 000 |
| serwatka | 34 000 |

Serwatka jako produkt uboczny produkcji serów jest przekazywana do wykorzystywana w produkcji pasz dla trzody chlewnej. Fakt ten wpływa na obniżenie BZT5 i ChZT ścieków oraz obniża zawartość w ściekach tłuszczów i związków azotu.

Podane wartości obrazują jak istotne jest zapobieganie przedostawaniu się surowca lub produktów do ścieków, w tym zapewnienie szczelności wszystkich połączeń  oraz sprawnego i możliwie dokładnego opróżniania instalacji, nawet niewielka ilość surowca lub produktu w ściekach powoduje znaczący wzrost ładunku zanieczyszczeń.

Do najważniejszych zanieczyszczeń charakterystycznych dla ścieków przemysłu mleczarskiego należą: zmienny współczynnik pH, wysokie zawartości BZT5, tłuszczów oraz zawiesiny ogólnej.

W Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej „Rokitnianka” w Szczekocinach powstają następujące rodzaje ścieków:

      - ścieki bytowe – zatrudnionych jest 131 pracowników (7,9 m3/d)

      - przemysłowe – z mycia i czyszczenia urządzeń i instalacji do przetwórstwa mleka, cystern samochodowych, ścieki porządkowe z mycia powierzchni hal i urządzeń

      - ścieki pochłodnicze

      - ścieki opadowe

Zakład nie posiada urządzenia do pomiaru ilości ścieków. Ilości te zostały oszacowane na podstawie pobranej wody z ujęcia zakładowego. W roku 2012 na cele OSM pobrano 
45000 m3 wody. Własne ujęcie zapewnia w zupełności zapotrzebowanie na wodę. Przy zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych w ilości 48 m3/h zakład może pobierać znacznie większe ilości wody niż obecnie. Ilość ścieków przyjęto według ilości pobranej wody. W związku z modernizacją oczyszczalni zostanie zainstalowane na odpływie z oczyszczalni urządzenie do pomiaru ilości ścieków.

W zakładzie funkcjonują zamknięte obiegi wody. Ciepło do podgrzewania mleka i produkcji mleka w proszku pozyskiwane jest z pary wodnej, która następnie w postaci skropliny przekazywana jest do kotłowni – do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej.

Do procesów chłodzenia na proszkowni używana jest woda ze studni a na pasteryzatorze – woda lodowa. Obiegi te są również zamknięte.

Wymogi dotyczące standardów obowiązujących produkty przeznaczone do spożycia narzucają m.i. zasady dotyczące metod i częstotliwości mycia. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem są centralne stacje mycia  wykorzystujące tzw. metodę CIP. W OSM Rokitnianka również wprowadzono ten system.  Zasada działania tego systemu polega na wydzieleniu w zakładzie urządzeń służących do mycia i dezynfekcji jako osobnego zespołu, usytuowanego tak, aby zapewnić jak najkrótszą drogę przewodem odprowadzającym i doprowadzającym środki myjące  ze stacji CIP do przeznaczonych do mycia poszczególnych linii produkcyjnych i urządzeń.

Mycie w systemie CIP oznacza mycie instalacji technologicznej bez konieczności jej demontażu. Czynnik myjący zostaje doprowadzony do mytego obiektu i przepływa przez jego wszystkie elementy, myjąc je. Roztwory myjące krążą w obiegu zamkniętym i wykorzystywane są kilkakrotnie.

Cykl mycia obejmuje wstępne płukanie wodą, mycie kolejnymi roztworami myjącymi oraz płukanie, końcowe płukanie i osuszenie instalacji.

System ten w znaczący sposób obniża zużycie wody, jednak powoduje powstawanie ścieków wyraźnie zasadowych i wyraźnie kwaśnych z kolejnych cykli mycia. Stosowane środki chemiczne są źródłem azotu i fosforu w ściekach oraz zmiennego pH.

W procesie mycia i dezynfekcji, w tym w stacjach CIP, powszechnie stosowane są środki pianotwórcze  i dezynfekcyjne o rozmaitym składzie i różnych nazwach handlowych.

Również do higieny osobistej pracowników oraz mycia ręcznego i pianowego w zakładzie stosowane są środki chemiczne tworzące środowisko zasadowe i kwaśne.

Ścieki bytowe i przemysłowe odprowadzane są grawitacyjnie do zakładowej oczyszczalni ścieków, a po oczyszczeniu kierowane są do rowu trawiastego za pomocą wylotu o średnicy Ø150 mm  (współrzędne geograficzne wylotu : 50037’52.68” N, 19047’43.8” E).

Oprócz ścieków przemysłowych do rowu ziemnego wprowadzane są z zakładu :

- ścieki pochłodnicze wylotem o średnicy Ø 150 mm (współ. geograf.: 50037’52.68” N, 19047’45.74” E)

- ścieki opadowe i roztopowe wylotem o średnicy Ø500 mm (współ. geogr. 50037’52.68” N, 19047’45.31” E)

Rów, do którego wprowadzane są ścieki ze Spółdzielni ma głębokość ok. 1 m, szerokość u podstawy rowu – 0,8 m, szerokość na wysokości 1 m wynosi 2,20 m, nachylenie skarp 1:0,7. Przy przepływie ścieków w ilości decelowej 170 m3/d, tj. 0,002 m3/s napełnienie rowu wynosi ok. 0,5 m. Jak widać z powyższego rów pomieści większe ilości wód do 0,96 m3/s.

Obliczeń dokonano na podstawie literatury z zakresu melioracji wodnych.

Podczas przepływu ścieków zakładowych do rzeki rowem o długości 1,2 km następuje dodatkowo rozcieńczenie ścieków za pomocą wód gruntowych z przyległych do rowu terenów oraz procesy natlenienia i sedymentacji zawiesiny, co oznacza, iż w rowie występuje zjawisko doczyszczania ścieków. Ścieki wpływające do rzeki charakteryzują się lepszymi parametrami niż przy wylocie do rowu. Ilości tych ścieków są trudne do określenia z powodu zmiennych warunków.

Sytuację tę dobrze obrazują analizy ścieków wykonane przez WIOŚ Delegatura w Częstochowie w dniu 22.03.2012 r.:

| L.p. | Parametr | Próbka 2231- - wylot z oczyszczalni | Próbka 2232 -wylot do rzeki |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczyn pH | 6,8 | 7,1 |
| 2. | Zawiesiny [mg/l] | 56 | 86 |
| 3. | BZT5 [mg O2/l] | 428 | 34 |
| 4. | ChZTCr [mg O2/l] | 876 | 73 |
| 5. | Fosfor ogólny [mg P/l] | 11 | 2,9 |
| 6. | OWO [mg C/l] | 330 | 73 |
| 7. | Azot azotynowy [mg NNO2/l] | 0,029 | 0,006 |
| 8. | Azot amonowy [mg NNH4/l] | 0,34 | 0,29 |
| 9. | Azot ogólny [mg N/l] | 13 | 4,8 |

Funkcjonująca obecnie oczyszczalnia ścieków w OSM Rokitnianka w Szczekocinach jest przeciążona hydraulicznie, ponieważ zaprojektowana została na przepustowość 40 m3/d a przyjmuje ok. 126 m3/d. Sytuacja ta powoduje niedostateczne oczyszczanie ścieków przemysłowych.

Wylot rowu do rzeki znajduje się na granicy utworzonego w ostatnich latach obszaru Natura 2000 – Dolina Górnej Pilicy. Współrzędne geograficzne wylotu : 50038’16.74” N  19050’59.12” E.

Poniżej przedstawiono w tabelach skład ścieków przemysłowych wprowadzanych do rowu i skład mieszaniny wszystkich ścieków z zakładu i wód gruntowych wprowadzanych do rzeki. Badania wykonywane były na zlecenie OSM „Rokitnianka” w ramach posiadanego pozwolenia wodnoprawnego.

Analizy ścieków oczyszczonych - wylot do rowu:

| L.p. | Parametr | 13.04.12 | 12.07.12 | 29.08.12 | 3.01.13 | 1.02.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Temperatura [0C] | 8,9 | 17,1 | 21,7 | 10,2 | - |
| 2. | Odczyn pH | 7,1 | 7,5 | 7,2 | 7,2 | - |
| 3. | Zawiesiny [mg/l] | 13,0 | 190,0 | 4,3 | 48,0 | 46,0 |
| 4. | BZT5 [mg O2/l] | 18,0 | 11,0 | 7,0 | 457,0 | 22,0 |
| 5. | CHZTCr [mg O2/l] | 39,0 | 69,0 | 44,0 | 720,0 | 30,0 |
| 6. | Azot amonowy [mg NNH4/l] | <0,2 | 0,27 | 0,36 | 0,04 | 0,38 |
| 7. | Azot azotynowy [mg NNO2/l] | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,022 | <0,008 |
| 8. | Azot azotanowy [mg NNO3/l] | 0,91 | 1,6 | 0,43 | <0,2 | 1,2 |
| 9. | Azot Kjeldahla [mg N/l] | 2,1 | 1,7 | 1,2 | <0,5 | 0,52 |
| 10. | Azot ogólny [mg N/l] | 3,03 | 3,32 | 1,65 | 0,72 | 1,72 |
| 11. | Fosfor ogólny [mgP/l] | 0,66 | 0,81 | 0,27 | 14,1 | 0,31 |
| 12. | Ekstrakt eterowy [mg/l] | 20,0 | 70,0 | 16,0 | 102,0 | - |
| 13. | OWO [mg/l] | 13,4 | 6,73 | 5,31 | 245 | 6,75 |
| 14. | Węglowodory ropopochodne [mg/l] | 0,32 | <0,04 | <0,04 | 1,61 | - |

Analiza ścieków pobranych przy wylocie do rowu przez WIOŚ Częstochowa w dniu 27.11.2012 r. przedstawia się następująco:

| L.p. | Wskaźnik | Jednostka | Wyniki badań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | zawiesiny | mg/l | 137 |
| 2. | Zawiesiny łatwoopadające | mg/l | 0,8 |
| 3. | BZT5 | mg O2/l | 215 |
|  | ChZTCr | mg O2/l | 1068 |
| 5. | Fosfor ogólny | mg P/l | 16 |
| 6. | OWO | mg/l | 380 |
| 7. | Azot azotanowy | mg NNO3/l | < 0,1 |
| 8. | Azot azotynowy | mg NNO2/l | 0,038 |
| 9. | Azot amonowy | mg NNH4/l | 0,4 |
| 10. | Azot ogólny | mg N/l | 15 |

Analizy ścieków oczyszczonych – wylot do rzeki Pilicy

| L.p. | Parametr | 12.07.11 | 24.08.11 | 28.10.11 | 5.01.12 | 22.02.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Temperatura [0C] | 18,7 | 14,4 | 11,2 | 7,0 | 5,9 |
| 2. | Odczyn pH | 7,5 | 7,9 | 7,6 | 7,8 | 7,2 |
| 3. | Zawiesiny [mg/l] | 12,0 | 19,0 | 31,0 | 40,0 | 13,0 |
| 4. | BZT5 [mg O2/l] | 7,0 | 8,0 | 81,0 | 30,0 | 6,0 |
| 5. | CHZTCr [mg O2/l] | 29,0 | 21,0 | 99,0 | 369,0 | 35,0 |
| 6. | Azot amonowy [mg NNH4/l] | 2,1 | 0,31 | 0,32 | 0,77 | 0,21 |
| 7. | Azot azotynowy[mg NNO2/l] | 0,021 | 0,052 | 0,21 | 0,1 | 0,032 |
| 8. | Azot azotanowy mg NNO3/l | <0,2 | 0,3 | <0,2 | 0,95 | 0,93 |
| 9. | Azot Kjeldahla mg N/l | 2,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 1,7 |
| 10. | Azot ogólny mg N/l | 2,82 | 2,35 | 2,91 | 4,2 | 2,66 |
| 11. | Fosfor ogólny mg P/l | 1,09 | 0,45 | 1,24 | 1,22 | 0,51 |
| 12. | Ekstrakt eterowy mg/l | 7,0 | 18,0 | 9,5 | 15,0 | 27,0 |
| 13. | OWO mg/l | 7,56 | 5,22 | 16,3 | 18,2 | 13,4 |
| 14. | Węglowodory ropopochodne mg/l | <0,04 | 0,18 | <0,4 | 2,8 | 0,13 |

Wyniki badań ścieków opadowych i pochłodniczych z dnia 3.01.13 r. – wyloty do rowu ziemnego

| L.p. | Parametr | Wody opadowe | Wody pochłodnicze |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Temperatura [0C] | 7,1 | 33,2 |
| 2. | Zawiesiny [mg/l] | 19 | - |
| 3. | Węglowodory ropopochodne [mg/l] | 0,26 | - |

W ostatnim czasie jakość ścieków przemysłowych odprowadzanych do środowiska uległa znacznemu pogorszeniu, o czym świadczy stan przyrody w rzece Pilicy (część raportu dotyczącego stanu przyrodniczego). W związku z powyższym należy jak najszybciej przystąpić do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Po modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Rokitniance ilość ścieków       odprowadzanych do środowiska zwiększy się do 170 m3/d. Zaplanowana do realizacji technologia zapewni oczyszczenie ścieków do parametrów zanieczyszczeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.Nr 137, poz. 984 z późn. zmianami), a mianowicie:

Odczyn pH						- 6,5 – 9

Zawiesiny ogólne					- 35 mg/l

BZT5						- 25 mg O2/l

ChZTCr						- 125 mg O2/l

Fosfor ogólny					-  2 mg P/l

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 	- 20 mg/l

W przypadku azotu ogólnego  zakłada się, iż osiągane będą poziomy stężeń, jakie wykazywały analizy ścieków oczyszczanych w istniejącej oczyszczalni: średnia ok.6 mg N/l. Należy podkreślić, iż  stężenia azotu ogólnego we wszystkich analizach były niskie w porównaniu do wymaganych prawem 30 mg N/l.

3.2. Odpady

###### Etap realizacji

W czasie realizacji przedsięwzięcia wykonywane będą wykopy pod zbiorniki i budynki, zbiorniki z elementów prefabrykowanych oraz instalacje: sanitarne, elektryczne, wentylacyjne, grzewcze a także montowane będą urządzenia. W trakcie prac powstawały będą odpady, które usunięte zostaną poza teren zakładu przez wykonawcę prac - firmę budowlaną:

-15 02 03 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

-17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

- 04 07 – mieszaniny metali

17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01, 17 06 03

Etap eksploatacji

W trakcie opisanego wyżej procesu oczyszczania ścieków przemysłowych w oczyszczalni OSM Rokitnianka w Szczekocinach powstawały będą następujące odpady:

      - skratki z sita i kraty koszowej

      - odpady z piaskownika

      - zagęszczone szlamy poflotacyjne i osad nadmierny o uwodnieniu ok. 75 – 80%

Odpady te można zakwalifikować do następujących grupy odpadów :

### GRUPA 02    		Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa  oraz przetwórstwa żywności

PODGRUPA 02 05	Odpady z przemysłu mleczarskiego

#### RODZAJ  02 05 02          Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

GRUPA 19		Odpady z instalacji i urządzeń  służących do zagospodarowania   odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych

##### PODGRUPA 19 08 	Odpady z oczyszczalni nieujęte w innych grupach

RODZAJ	19 08 01	Skratki

RODZAJ      19 08 02	Zawartość piaskowników

Zakłada się, że  przy oczyszczaniu docelowej ilości ścieków 170 m3/d powstawało będzie  w   ciągu doby ok. 2 – 4 Mg osadów poflotacyjnych, które poddawane będą odwodnieniu w wirówce i w wyniku zmniejszenia objętości ok. 3 – 4 razy powstanie ok.

02 05 02  - ok. 0,5 – 1,3 Mg zagęszczonego osadu nadmiernego i poflotacyjnego

poza tym zostaną wytworzone odpady:

- 19 08 01 –  ok. 10-30 kg skratek

- 19 08 02 – ok.  20 - 35 kg zawartości piaskowników

Zakładając 350 dni roboczych w roku otrzymamy max roczną ilość odpadów:

-    zagęszczone osady 	0,5 – 1.3 Mg x 350 dni  = 175 - 455 Mg/rok

-   skratki                       	10 - 30 kg x 350 dni =  3,5 -  10,5 Mg/tok

-  zawartość piaskownika 	20 – 35 kg x 350 dni  =   7 – 12,25 Mg/rok

Skratki i zawartość piaskownika będą unieszkodliwiane na składowisku odpadów.    Natomiast zagęszczone osady będą zagospodarowywane rolniczo, jak do tej pory.

W kontekście nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z dnia 8 stycznia 2013 r., poz. 21) oraz artykułu p.t. „Koniec statusu odpadów” w Przeglądzie Komunalnym  nr 5/2013 można rozważyć uznanie osadów ściekowych powstających w OSM Rokitnianka za produkt uboczny.  Zakład, w oparciu o przepisy rozdziału 4  - Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny art. 10 –13 ustawy o odpadach powinien zwrócić się w tej sprawie do marszałka województwa.

Poniżej przedstawiono wyniki analizy osadu ściekowego z OSM Rokitnianka, wykonanej przez OBIKŚ Katowice w czerwcu 2011 r.:

| Rodzaj oznaczenia | Jednostka | Próba Z24137 |
| --- | --- | --- |
| cynk | mg/kg. s.m. | 440,0 |
| ołów | mg/kg. s.m. | 14,1 |
| kadm | mg/kg. s.m. | 0,610 |
| chrom | mg/kg. s.m. | 11,1 |
| miedź | mg/kg. s.m. | 27,1 |
| nikiel | mg/kg.s.m. | 5,70 |
| rtęć | mg/kg s.m. | 0,08 |

Osad nie zawierał również bakterii chorobotwórczych ani jaj pasożytów.

Wszystkie odpady powstające w związku z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków magazynowane będą selektywnie, w pojemnikach, na terenie oczyszczalni. Odpady przeznaczone do składowania magazynowane będą przez okres nie dłuższy niż rok, natomiast osady przeznaczone do odzysku – wykorzystanie rolnicze przez okres nie dłuższy niż 3 lata.

3.3. Hałas

Obiekt oczyszczalni

Urządzenia technologiczne będą  zlokalizowane w budynku podczyszczalni.

Na zewnątrz budynku podczyszczalni znajdują się: przepompownia ścieków, zbiornik uśredniający ścieków oraz podziemny zbiornik magazynowy osadu/szlamu poflotacyjnego. Obok zbiornika uśredniającego zostanie posadowione pomieszczenie sita łukowego .

W pomieszczeniu podczyszczalni umieszczone zostały urządzenia:

-sprężarka tłokowa Pneumatig SP420/10/150  (pomieszczenie sprężarki wg  wytycznych do projektu nie  nie będzie miało czerpni powietrza z zewnątrz)

-wirówka dekantacyjna

-mieszadła ścieków

-pompy

-flotator,

-stacja przygotowania koagulanta,

W części biologicznej  źródłem hałasu będą przede wszystkim: dmuchawy 2 sztuki ES45/2P  i  czerpnie powietrza pomieszczania dmuchaw .

Pompy będą  - tzw. zatapialne pod  powierzchnią terenu .

Tabela nr 1. Dominujące źródła hałasu zlokalizowane w budynkach projektowanej oczyszczalni

| ## Źródło hałasu | ## Lokalizacja | Czas pracy dzień /noc godz. | ## Poziom dźwięku ## w odległości 1m od źródła ## dB(A) | ## Sposób ustalenia charakterystyki akustycznej |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Dmuchawy Szt. 2 | ## Budynek dmuchaw | ## 16/8 | ## 75 | ## Dane katalogowe Typ na tym etapie jeszcze nie wybrany |
| ## Sita łukowe Szt.1 | ## Budynek sita | ## 16/8 | ## 71 | ## Dane katalogowe wg założeń do projektu |
| ## Sprążarka tłokowa SP420/10/150 ## 1 szt. | ## Budynek podczyszczalni | ## 16/8 | ## 73 | ## Dane katalogowe |
| ## Wirówka dekantacyjna 1szt. | ## Budynek podczyszczalni | ## 16/0 | ## Nie większy od poziomu – 82 | ## Dane katalogowe np. Dla P2-300 lub podobnych dla przepływów oczyszczalni. Typ na tym etapie jeszcze nie wybrany |
| ## Pompa saturacyjna 1 szt. | ## Budynek podczyszczalni | ## 16/8 | ## 74 | ## Dane katalogowe dla podobnych przepływów Typ na tym etapie jeszcze nie wybrany |

## Tabela nr 2. Punktowe źródła hałasu na terenie oczyszczalni:

| ## Źródło hałasu | ## Lokalizacja | Czas pracy dzień/ noc godz. | ## Równoważny poziom mocy akustycznej LAwdB(A) | ## Sposób ustalenia charakterystyki akustycznej |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Czerpnia powietrza dla dmuchaw | ## w elewacji południowej budynku dmuchaw | ## 16/8 | ## 82 | ## Dane projektanta na podstawie projektowanej czerpni. |

Źródła hałasu typu budynek.

Na terenie oczyszczalni planowana jest budowa trzech budynków: dla urządzeń podczyszczalni, sita łukowego i dmuchaw.  Źródła hałasu w poszczególnych budynkach przedstawiono w tabeli nr 1.

Budynek dmuchaw

Poziom hałasu w odległości 1m od ścian budynku przyjęto na poziomie:

LAwew = 75 dB   . Inwestor planuje kupno 2 sztuk dmuchaw (jedna dmuchawa musi być dmuchawą rezerwową) .

Budynek podczyszczalni

Poziom hałasu  w odległości 1m od ścian budynku przyjęto jako sumę logarytmiczną poziomów  hałasu dominujących  źródeł, wymienionych w tabeli 1 uwzględniając czas pracy źródła.

dla pory dziennej :  LAwew =   83 dB

Dla pory nocnej :  LAwew =   76,5 dB

Budynek sita

Poziom hałasu w odległości 1m od ścian budynku przyjęto na poziomie:

LAwew = 71 dB   .

Źródła hałasu  ruchome.

Do ruchomych źródeł  zaliczają się manewry samochodów ciężarowych lub osobowych. Wg danych projektantów i informacji właściciela istniejącej oczyszczalni należy spodziewać się bardzo ograniczonego oddziaływania tego typu źródeł  hałasu. Przewidywany jest wjazd 1 samochodu  1 w ciągu dnia raz na kilka miesięcy.

3.4. Emisje do powietrza.

Charakterystyka oczyszczani

Ścieki powstające w zakładzie będą podczyszczane w instalacji podczyszczania fizyko-chemicznego, a następnie wprowadzone do oczyszczalni biologicznego oczyszczania. W procesie podczyszczania ścieków technologicznych zostaną zastosowane następujące metody mechaniczne i fizykochemiczne:

- cedzenie ścieków na sicie łukowym,

- uśrednienie składu ścieków w zbiorniku uśredniającym;

- koagulacja;

- flokulacja;

- flotacja ciśnieniowa.

Urządzenia technologiczne podczyszczalni będą  zlokalizowane w budynku podczyszczalni wydzielonych  pomieszczeniach..

Na zewnątrz budynku podczyszczalni będą: przepompownia ścieków z pompami zatapialnymi ( poniżej powierzchni gruntu), zbiornik uśredniający ścieków oraz podziemny zbiornik magazynowy osadu/szlamu poflotacyjnego. Obok zbiornika uśredniającego zaplanowano  pomieszczenie sita łukowego.

Po procesie podczyszczania fizyko-chemicznego ścieki prowadzone będą do oczyszczania biologicznego.

Oczyszczalnię ścieków zakładowych stanowić będzie zespół następujących obiektów kubaturowych:

- przepompownia ścieków podczyszczonych  o średnicy wewnętrznej 1,5mgłębokości 2 m, zagłębiona w gruncie;

- reaktor biologiczny o łącznych wymiarach zewnętrznych długości 25 m, szerokości 16 m, głębokości całkowitej. 5 m, zagłębiony w gruncie;

- studni przepływomierza o średnicy wewnętrznej 1,5 m i głębokości 2 m, zagłębiona w gruncie;

- studni rozprężnej (poboru prób) o średnicy wewnętrznej 1,2 m i głębokości 2 m, zagłębiona w gruncie;

- budynek dmuchaw i sterowni o wymiarach wewnętrznych: dł. 3,5 m, szer. 2,7 m, wys. 2,5/3,5 m;

- osadnik wtórny planuje się wykorzystać istniejący obiekt

Charakterystyka źródeł emisji i emitorów

Powyższe procesy w projektowanej oczyszczalni będą źródłem gazów wydzielanych do powietrza.

Obiekty wstępnego oczyszczania ścieków są potencjalnie źródłami mikrobiologicznej fazy stałej bioaerozoli,  ponieważ przez nie przepływają największe ilości mikroorganizmów, w tym chorobotwórczych oraz odoru,. Dzieje się tak szczególnie wtedy, kiedy przez takie obiekty przepływają ścieki surowe z domieszką ścieków septycznych i temperaturach powyżej 15°C. Wstępne oczyszczanie, jest potencjalnie  źródłem bioareozoli,  ponieważ w nich są mechanicznie oczyszczane ścieki surowe i zatrzymywane są osady, które same w sobie zawierają zagniwalne substancje organiczne oraz zatrzymywane są zanieczyszczone zagniwalnymi substancjami organicznymi niezagniwalne zanieczyszczenia mineralne takie jak np. piach.

W emisji gazów do powietrza nie rozpatrywano emisji siarkowodoru, amoniaku  ponieważ :

-Obecność siarkowodoru jest spowodowana najczęściej redukcją siarczanów przez bakterie w obecności substancji organicznych i przy braku tlenu, jak również może  być spowodowane , dopływem ścieków zagnitych,  przeciążeniem komór, spadkiem temperatury, gwałtownym obniżeniem pH ścieków czyli w warunkach awaryjnych. . Źródłem emisji  siarkowodoru będą wtedy  wszystkie urządzenia technologiczne. W normalnych warunkach  pracy zakładu i oczyszczalni emisji siarkowodoru nie będzie.

Projekt oczyszczalni wyklucza punkt zlewny ścieków bytowych ze źródeł zewnętrznych.  Przepływające ścieki w  oczyszczalni   będą  świeże i zawierać będą rozpuszczony tlen. Zagniwanie może wystąpić w czasie awarii oczyszczalni np.  w osadniku, w którym czas przebywania zsedymentowanych osadów będzie na tyle długi, że zostanie wyczerpany zapas tlenu rozpuszczonego, a temperatura ścieków wystarczająco wysoka (powyżej 15°C), by rozwinęły się warunki do procesu gnicia osadów.

W normalnej pracy oczyszczalni czas przepływu lub zatrzymania ścieków w obiektach  wstępnego oczyszczania jest zbyt krótki, by rozwinęły się tam procesy zagniwania zawiesiny.

Proces denitryfikacji powoduje powstawanie azotu N2 , a oczyszczanie ścieków warunkach tlenowych wiąże się z utlenianiem substratu organicznego do wody i  dwutlenku węgla,  który wprowadzany jest bezpośrednio do powietrza.

We wszystkich metodach biologicznego oczyszczania ścieków zachodzą następujące procesy:

- rozkład substancji organicznych do CO2, H2O i NH3 
-      nitryfikacja, czyli utlenienie NH3 za pomocą bakterii Nitrosomonas do

azotynów,   a następnie za pomocą bakterii Nitrobacter do azotanów, 
-   denitryfikacja, czyli przemiana azotanów do postaci azotu gazowego - N2 Obecność azotanów w ściekach eliminuje powstawanie siarkowodoru .

W obecności azotanów i autotroficznych bakterii denitryfikacyjnych powstaje azot cząsteczkowy i siarczany:

Następnym odorotwórczym gazem jest amoniak   Występuje on przy pH > 8.

Amoniak charakteryzuje się bardzo dobrą rozpuszczalnością w ściekach i trudno usuwa się go do powietrza,  dlatego też można jego emisję pominąć.

Emitorem dwutlenku węgla będzie  emitor powierzchniowy -powierzchnia lustra cieczy w komorze napowietrzającej. Ponieważ stężenie  w powietrzu  dwutlenku węgla jest nienormowane nie wykonano obliczeń  rozkładu stężeń tego gazu w powietrzu.

Ilość dwutlenku węgla emitowanego do powietrza możemy obliczyć metodą przybliżoną w następujący sposób:

-ładunek usunięty  w trakcie oczyszczania (BZT5 ścieków oczyszczonych  25 gO2/m3)

Ł=3195 mgO2/lx 170000l/d=543,2kg /d

###### Łus=  543,2 kg/d * {( 543,2-25):543,2}

###### Łusun. =518.15kg/d

Ilość dwutlenku węgla wyniesie:

Q C02  =  518,2 kg/d :24 x: 1.2 = 25.9  kg/h

gdzie - 1.2 współczynnik respiracyjny

Emisja zanieczyszczeń bakteriologicznych

Ponieważ w procesie redukcji azotu organicznego biorą udział bakterie typu Pseudomonas, komory nitryfikacji i denitryfikacji są potencjalnymi miejscami uwalniania do atmosfery bakterii niebezpiecznych dla zdrowia ludzi.

Oddziaływanie mikrobiologiczne oceniane jest pod względem zasięgu występowania mikroorganizmów z wiązanych z technologią zakładu. Zagrożenie mikrobiologiczne zależy   od rodzaju i ilości mikroorganizmów (chorobotwórczość i toksyczność).

Do podstawowych grup mikroorganizmów należą:

-bakterie

- wirusy

- grzyby.

Zasięg oddziaływania zależy przede wszystkim od przeżywalności mikroorganizmów w procesie przenoszenia. Winien być określony metodą pomiarową.

Wielkość wskaźnika stanowi ogólna liczbę bakterii z rodziny Enterobacteriaceae/szczegolnie Escherschia coli (Streptococcus facealis oraz Pseudomonas fluorescens) .

Wniosek:

Projektowana oczyszczalnia będzie źródłem emisji następujących substancji do powietrza:

-dwutlenku węgla,

-azotu.

Zakład nie posiada agregatu prądotwórczego i przedsięwzięcie nie ujmuje tego urządzenia.

II. Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem   przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

- Wody podziemne.

Dane na temat wód podziemnych zaczerpnięto z dokumentacji „Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne wód podziemnych z utworów kredy górnej w Szczekocinach” wykonanej w maju 2011 r. na zlecenie OSM „Rokitnianka”. Dokumentacja ta została przyjęta w dniu 20.07.2011 r. przez Starostę Zawierciańskiego – pismo  ROIII.6531.004.2011.AMD.

OSM „Rokitnianka” posiada własne ujęcie wody składające się dwóch studni o głębokości 90 m – nr 1 i 80 m – nr 2. Studnie oddalone są od siebie o 15 m. Woda używana jest do celów bytowych i produkcyjnych w ilości ok. 46 tys. m3/rok. Wydajność eksploatacyjna ustalona została według stanu rozpoznania hydrodynamicznego w maju 2011r.: 48 m3/h przy depresji se = 15 m, liczba otworów – 2 (podstawowy i awaryjny).

Klasa jakości wody – I, mineralizacja – ok. 300 mg/l, obszar zasobowy o powierzchni 
0,7 km2.

OSM posiada pozwolenia wodnoprawne na pobór wód podziemnych (decyzja Starosty Zawierciańskiego ROII.6341.046.2011.AMD z dnia 18.11.2011 r.) w ilości:

Qhmax = 48,0 m3/d, Qdśr = 135,0 m3/d, Qrmax = 48600 m3/rok

Ujęcie wody zlokalizowane jest na terenie zakładu, na działce nr 792/1, w odległości ok. 400 m na południe od drogi nr 86 Lelów – Szczekociny.

Współrzędne geograficzne otworów są następujące:

Studnia nr 1 – 19o47’49”          studnia nr 2 – 19o47’49” – dług. geogr. wschodniej

50o37’48”                               50o37’48” – szer. geogr. Północnej

Omawiany teren położony jest w obrębie jednostki morfologicznej /wg Kondrackiego/ 
nr 342.14 – Niecka Włoszczowska.

Rzędne terenu w obrębie OSM wahają się od 256 do 263 m npm, a rzędna terenu w rejonie ujęcia wody wynosi 262,5 m npm. Teren zakładu jest mało urozmaicony, prawie płaski, generalnie opada w kierunku  zachodnim ku rzece Krztyni i wschodnim – ku dolinie rzeki Pilicy, gdzie rzędne wynoszą ok. 252 m npm.

Budowa geologiczna.

Na terenie Szczekocin występują osady kredy górnej, tworzące monoklinę, zapadającą się w kierunku północno-wschodnim, które przykryte są utworami czwartorzędowymi. Pod względem geologicznym omawiany teren leży w obrębie Niecki Miechowskiej.

Na podstawie wyników wiercenia w dokumentowanych otworach oraz mapy geologicznej odkrytej stwierdza się, że zalegają tu osady kredy górnej – kampanu, reprezentowane przez margle popielate, spękane od głębokości ok. 2 m do 90 m, w stropie zwietrzałe. Łączna miąższość tych osadów wynosi około 250 m.

Osady kredy górnej na terenie Mleczarni przykryte są cienką warstwą czwartorzędu o miąższości 2- 2,5 m, wykształcone w postaci piasków pylastych lub pyłów.

Warunki hydrogeologiczne.

Na omawianym terenie główny użytkowy poziom wodonośny związany jest ze spękanym górnokredowym kompleksem węglanowym. Górnokredowy poziom wodonośny  występuje w marglach glaukonitowych w obrębie wydzielonego użytkowego GZWP
nr 408 Niecka Miechowska. Występują tu wody o charakterze bardzo lekko napiętym. Zwierciadło wody zostało nawiercone na głębokości 11 m ppt a stabilizuje się od lat sześćdziesiątych na głębokości  ok. 8 – 9m ppt., tj. na rzędnej ok. 254 m npm.

Zasilanie poziomu w wodę następuje bezpośrednio na wychodniach lub przez infiltrację opadów atmosferycznych przez osady czwartorzędowe. Przebieg hydroizohips oraz kierunek spływu wód (przedstawiony w załączniku) lokalnie odbywa się z południowego wschodu na północny zachód.

Generalnie w górnokredowym poziomie wodonośnym występują korzystne warunki hydrogeologiczne.

W trakcie próbnego pompowania omawianych studni w roku 1982 uzyskano następujące wyniki: studnia nr 1 – max wydajność 70 m3/h  przy depresji 31 m i wydatku jednostkowym 2,25 m3/h/ms

Studnia nr 2 – max wydajność 35,02 m3/h przy depresji 26,8 m i q = 1,31 m3/h/ms.

Obliczona wartość współczynnika filtracji na podstawie powyższych wyników pompowania wynosi 0,000009 m/sek.

Natomiast w 2011 r. w trakcie pompowania kontrolnego studni nr 1 z wydajnością 48 m3/h depresja wynosiła 15 m , q = 3,2 m3/h/ms i k =  0,000016 m/sek.

Jakość wody i prognoza trwałości składu wód.

Analizy z 1982 r. wykazywały, iż woda ze studni w Mleczarni posiadała podwyższoną zawartość żelaza – 0,3 mg/l i średnią twardość. Mangan i związki azotu występowały w ilościach znacznie poniżej normy. Mineralizacja wynosiła około 300 mg/l.

Wykonane przez PSSE w Zawierciu analizy w 2011 r. potwierdzają bardzo dobrą jakość wody, co świadczy o braku wpływu czynników antropogenicznych.

Analiza z dnia 10.03.2011 r. wykazały, że barwa, mętność i zapach jest  akceptowalny, jon amonowy występuje w ilości poniżej 0,05 mg NH4/l (przy normie 0,5), zawartość azotanów wynosi poniżej 0,4 mg NO3/l (przy normie 50) i azotynów poniżej 0,01 mgNO2/l (przy normie 0,5) – analiza w załączeniu.

Również analiza wody z dnia 26.02.2013 r. potwierdza bardzo dobrą jakość wody (analiza w załączeniu).

Pod względem bakteriologicznym woda również odpowiada dopuszczalnym wartościom.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417) woda surowa odpowiada normie dla wód pitnych.

Wodę z ujęcia w Mleczarni zaliczono do I klasy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów  i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz.U.Nr 143, poz. 896).

Należy sądzić, że powyższy skład fizyko chemiczny wody najprawdopodobniej będzie się utrzymywał w czasie. Dotychczasowa eksploatacja ujęcia przez 50 lat nie wpłynęła na pogorszenie się jakości wód.

Przemysł mleczarski charakteryzuje się istotnym zapotrzebowaniem na wodę, zużywana jest ona do procesów ogrzewania, mycia oraz do procesów produkcyjnych. Woda do procesów produkcyjnych musi spełniać wymagania jakościowe odpowiadające standardom wody do picia. Ze względu na bezpieczeństwo produkcji często podwyższone wymogi jakościowe stawiane są także nie wykorzystywanej bezpośrednio w produkcji, ale która może mieć kontakt z urządzeniami produkcyjnymi.

Woda z ujęcia w OSM Rokitnianka spełnia wymagania stawiane wodzie do picia.

Dla przedmiotowego ujęcia wody została wykonana w roku 2001 dokumentacja stref ochronnych.; bezpośredniej i pośredniej. Na załączonym rysunku przedstawiono zasięg strefy pośredniej. Wyloty ścieków po oczyszczalni oraz ścieków opadowych i pochłodniczych znajdują się poza granicami strefy ochronnej. Kierunek spływu wód i obszar zasilania zostały również przedstawione na załączonych rysunkach. Miejsca wprowadzania ścieków do rowu znajdują się poza obszarem zasilania ujęcia.

Bardzo dobra jakość wód z ujęcia, utrzymująca się od 50 lat świadczy o braku ognisk zanieczyszczeń na drodze przepływu wód w warstwie wodonośnej. Wobec powyższego nie zachodzi potrzeba ustanawiania strefy ochronnej dla przedmiotowego ujęcia.

2. Wody powierzchniowe.

Przez Szczekociny przepływa rzeka Pilica oraz jej dopływ lewobrzeżny - Krztynia. Rzeki te biorą swój początek na terenie powiatu zawierciańskiego.  Pilica jest najdłuższym, lewobrzeżnym dopływem Wisły. Wypływa z wysokości 348 m npm ze źródła krasowego na południowo zachodnim krańcu miasta Pilica. Rzeka liczy 319 km długości, powierzchnia jej zlewni to 9 273 km2. Przepływa przez centralną część Szczekocin.

Przepływ średni wieloletni w przekroju miasta (285 km) wynosi 2,32 m3/s.

Na stan jakości wód rzeki Pilicy na terenie gminy Szczekociny mają wpływ różne czynniki. Rzeka ulega zanieczyszczeniu już w Żarnowcu, ponieważ do chwili obecnej nie funkcjonuje tam oczyszczalnia ścieków (rozruch ma nastąpić wiosną tego roku). Ścieki komunalne z terenu Żarnowca w większości trafiają do rzeki. Dalej, na odcinku pomiędzy Żarnowcem i Szczekocinami rzeka przepływa przez tereny rolnicze, gdzie spływają do rzeki wody opadowe wraz z nawozami. Kolejnym czynnikiem powodującym zanieczyszczenie Pilicy są ścieki odprowadzane z oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie miasta oraz wody zużyte ze stawów rybnych zlokalizowanych w dolinie rzeki poniżej Szczekocin i powyżej miasta.

Do rzeki Pilicy wprowadzane są ścieki z dwóch oczyszczalni ścieków na terenie Szczekocin: Agrofirmy i OSM Rokitnianka. Agrofirma oczyszcza w swojej oczyszczalni ścieki przemysłowe (przemysł spożywczy – przetwórstwo warzyw i owoców) oraz ścieki komunalne z części miasta i wprowadza je do Kanału Ulgi rzeki Pilicy, który uchodzi do rzeki. Ilość ścieków wprowadzanych przez Agrofirmę wynosi ok. 1000 - 1200 m3/d.

Wody rzeki objęte są państwowym monitoringiem realizowanym przez WIOŚ Katowice Delegatura w Częstochowie

Do roku 2010 punkt pomiarowy wód zlokalizowany był w km 285  rzeki. Punkt ten znajdował się poniżej ujścia Kanału Ulgi do Pilicy i powyżej ujścia rowu „od mleczarni” do rzeki.

Wyniki badań wybranych wskaźników zanieczyszczeń za rok 2009 przedstawiono poniżej (strona www.katowice.pios.gov.pl):

| L.p. | Parametr | Jednostka | Minimum | Maksimum | Średnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. | Temperatura wody Zawiesina ogólna Odczyn Tlen rozpuszczony BZT5 CHZTMn Ogólny węgiel organiczny Azot amonowy Niezjon. Amoniak Azot Kjeldhala Azot azotanowy Azotyny Azot ogólny Fosfor ogólny Przew. elektrolityczna Subst. rozpuszczone org. Siarczany Chlorki Twardość ogólna Oleje mineralne Chlor całk. poz. Wapń Magnez Arsen Bar Bor Chrom+6 Chrom ogólny Cynk Cynk niesączony Glin Miedź Cyjanki niezwiązane Fenole lotne | 0C mg/l pH mg O2/l mg O2/l mg O2/l mg C/l mg N/l mg NH3/l mg N/l mg N/l mg NO2/l mg N/l mg P/l uS/cm mg/l mg SO4/l mg Cl/l mg CaCO3/l mg/l mg HOCl/l mg Ca/l mg Mg/l mg As/l mg Ba/l mg B/l mg Cr/l mg Cr/l mg Zn/l mg Zn/l mg Al/l mg Cu/l mg CN/l mg /l | 0,3 2,5 7,2 6,0 0,75 3,6 4,5 0,15 0,001 0,25 1,7 0,056 2,3 0,16 454 317 22 14 245 0,025 0,035 94 4,7 0,005 0,03 0,04 0,0025 0,005 0,005 0,05 0,04 0,0025 0,01 0,0005 | 17,2 32,0 7,8 12,1 5,9 8,9 10,0 0,64 0,01 1,1 3,3 0,263 4,249 0,61 895 442 41 16 291 0,025 0,035 120 5,7 0,005 0,03 0,04 0,0025 0,005 0,016 0,05 0,06 0,0025 0,01 0,0005 | 9,342 14,15 7,575 8,925 2,613 5,758 7,392 0,4008 0,004208 0,6458 2,425 0,1287 3,11 0,2358 535 362,7 28,58 15,33 268,2 0,025 0,035 104,2 5,25 0,005 0,03 0,04 0,0025 0,005 0,012 0,05 0,05 0,0025 0,01 0,0005 |

Monitoring wód pod kątem bytowania ryb w warunkach naturalnych prowadzony był w rzece Pilicy w 2009 r. Wody rzeki nie spełniały Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4.10.2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz.U.Nr 176, poz. 1455) z powodu przekroczenia wartości azotynów i fosforu ogólnego. Podobna sytuacja miała miejsce również w roku 2008.

W związku z utworzeniem terenu chronionego Natura 2000 – Dolina Górnej Pilicy punkt pomiarowy przeniesiono do km rzeki 280,9, tj. na obszarze Natura 2000.

Rów, którym odprowadzane są ścieki z OSM do Pilicy uchodzi do rzeki w miejscu, gdzie przebiegają granice obszaru chronionego. Rzędne geograficzne miejsca ujścia rowu do Pilicy są następujące: 50038’16.74” N  19050’59.12” E.

W roku 2011 prowadzony był monitoring badawczy w tym punkcie. Z powodu przekroczenia fosforu ogólnego wody rzeki nie spełniały warunków rozporządzenia z dnia z dnia 4.10.2002.

Wyniki badań monitoringowych za rok 2011 przedstawiono poniżej.

| L.p. | Parametr | Jednostka | Minimum | Maksimum | Średnia | Klasa wskaźnika (dla wart. średniej) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. | Temperatura wody Zawiesina ogólna Odczyn Tlen rozpuszczony BZT5 Azot amonowy Amoniak niejonowy Azotyny Fosfor ogólny Twardość ogólna Miedź Cynk ogólny niesącz. Węglowodory ropopochodne -wzrokowo Związki fenolowe -organoleptycznie | 0C mg/l pH mg O2/l mg O2/l mg NH4/l mg NNH3/l mg NO2/l mg P/l mgCaCO3/l mg Cu/l mg Zn/l | 2,8 8,8 7,0 7,3 <1,5 0,14 < 0,002 0,063 0,14 254 < 0,005 < 0,1 | 18,2 98,0 7,6 12,7 3,2 0,74 0,006 0,148 0,75 291 0,013 < 0,1 | 9,7 24,9 7 - 7,6 9,6 2,1 0,32 0,002 0,114 0,25 271 0,005 < 0,1 | I I I I I I n.o. n.o. II I n.o. n.o. nie stwierdzono nie stwierdzono |

Do dnia zakończenia prac nad raportem, tj. do końca maja b.r., nie ukazały się na stronach WIOŚ Katowice informacje o stanie wód rzeki Pilicy w roku 2012.

Wody rzeki Krztyni są również objęte państwowym monitoringiem w miejscu ujścia Krztyni do rzeki Pilicy w Tęgoborzu. W latach 2008 – 2010 stwierdzono eutrofizacje rzeki z powodu ponadnormatywnej ilości wskaźnika - azot Kjeldahla.

W roku 2008 i 2009 wody rzeki Krztyni w punkcie pomiarowym również nie spełniały  rozporządzenia z 4.10.2002 r. dot.  bytowania ryb w warunkach naturalnych z powodu przekroczenia zawartości azotynów.

3. Wody powierzchniowe stojące.

Na terenie  Szczekocin zlokalizowane są następujące kompleksy stawów hodowlanych:

1) kompleks stawów w dolinie rzeki Pilicy „Szczekociny” o powierzchni 32,4 ha oraz „Za Gąszczami” o powierzchni 23,76 ha na wschodnich obrzeżach miasta. Stawy poprzez sieć kanałów zasilane są wodami rzeki Pilicy. Obiekty są zarządzane przez Spółdzielczą Agrofirmę, która prowadzi tam hodowlę karpia

2)staw hodowlany we wsi Tęgobórz w dolinie Pilicy, na jej lewym brzegu. Wody do stawu pobierane są z Krztyni a odprowadzane do rzeki Pilicy poprzez „rów od mleczarni”.

Na terenie Szczekocin zlokalizowany jest również zbiornik wodny, będący własnością Gminy Szczekociny, do którego wody są pobierane z Pilicy.

Wody zużyte ze stawów hodowlanych odprowadzane są poprzez Kanał Ulgi bądź „rów od mleczarni” do rzeki Pilicy.

4. Obszary Natura 2000.

Obszary chronione Natura 2000 zostały opisane w części przyrodniczej raportu.

5. Powietrze atmosferyczne.

Monitoring jakości powietrza prowadzony jest w powiecie zawierciańskim przez   Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Częstochowie.

Na podstawie prowadzonych przez WIOŚ w 2011 r. pomiarów w powiecie zawierciańskim oraz pomiarów w stałych punktach położonych  w strefie śląskiej naszego województwa dokonano oceny jakości powietrza dla powiatu zawierciańskiego, który należy do strefy śląskiej. Powiat zawierciański został sklasyfikowany jako strefa, w której obowiązują dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin.

Ocenę roczną ze względu na ochronę zdrowia przeprowadzono w oparciu o wyniki pomiarów stężeń pyłu PM10, benzenu i benzo(α)pirenu. Pomiary tych zanieczyszczeń prowadzono w stałym punkcie pomiarowym na stanowisku stacjonarnym zlokalizowanym w Zawierciu przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie.

Ocenę roczną dla pyłu zawieszonego PM2,5, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ozonu, tlenku węgla oraz metali (arsenu, ołowiu, kadmu i niklu) przeprowadzono na podstawie modelowania matematycznego i wyników pomiarów z punktów położonych w innych powiatach województwa.

Klasyfikacja roczna powiatu dla ozonu, dwutlenku siarki i tlenków azotu pod względem ochrony roślin opierała się  na przeprowadzonych w 2011 r. pomiarach i ich analizie z punktu automatycznego WIOŚ usytuowanego w Złotym Potoku (powiat częstochowski).

Wg kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia klasę C uzyskano dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu a klasę A dla pozostałych wskaźników. Natomiast wg kryteriów określonych w celu ochrony roślin klasę C uzyskano dla ozonu a dla dwutlenku siarki i dwutlenku azotu – klasę A.

Według informacji WIOŚ Katowice Delegatura w Częstochowie (pismo z dnia 28 stycznia 2013 r. ) Ldz..848/2013 poziomy substancji w powietrzu  dla powiatu zawierciańskiego kształtują się następująco:

| Miejscowość | Średnie stężenie w 2011 r. [µg/m3] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10 | SO2 | NO2 | Pb | Benzen |
| Zawiercie,ul. Skłodowskiej | 42 | - | - | - | 3 |
| Zawiercie* | 48 | 20 | 13 | 0,052 | 3 |
| Irządze* | 32 | 12 | 9 | 0,036 | 2 |
| Żarnowiec* | 32 | 11 | 9 | 0,038 | 2 |

6. Hałas

Na terenie gminy Szczekociny głównym źródłem hałasu jest komunikacja drogowa. Hałas przemysłowy ma znacznie mniejsze znaczenie i stanowi źródła punktowe.

Hałas komunikacyjny decyduje o parametrach klimatu akustycznego na terenach zurbanizowanych i ma charakter liniowy – miasto Szczekociny. Najbardziej narażone na hałas jest centrum miasta z powodu największego lokalnego węzła komunikacyjnego – droga krajowa 78 (tranzyt ze Śląska do Kielc) łączy się z drogą krajową 46 oraz drogami LDW

WIOŚ Katowice prowadził badania hałasu w roku 2009 – ulica Żeromskiego (droga krajowa 78), ul. Śląska (DK 78) i ul. Lelowska (DK 76). Wyniki pokazały, iż szerokość pasa terenu niezabudowanego po obu stronach drogi narażonego na poziom hałasu powyżej 55 dB wynosi:

      - 250 m – ul. Żeromskiego

      - 166 m – ul. Śląsk

      - 106 m - ul. Lelowska

Natomiast w przypadku występowania obiektów budowlanych na drodze propagacji hałasu do środowiska  zasięg negatywnego oddziaływania hałasu ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. W przypadku ul. Żeromskiego izofona reprezentująca wartość dopuszczalną  dla wskaźnika LDWN sięga swym zasięgiem zabudowy mieszkalnej będącej w drugiej a nawet trzeciej linii zabudowy od drogi. Również w przypadku ul. Śląskiej (odcinek wyjazdowy w kierunku Zawiercia) negatywne oddziaływanie drogi na zabudowę jest dość duże i sięga budynków usytuowanych w drugiej linii zabudowy. Ul. Lelowska charakteryzuje się najmniejszym zasięgiem oddziaływania hałasu. Izofona reprezentująca dopuszczalna wartość hałasu dla wskaźnika LDWN zamyka się właściwie w pierwszej linii zabudowy.

Dane dotyczące badań hałasu zaczerpnięto z publikacji  Wojewody Śląskiego „Ocena jakości środowiska w województwie śląskim w zakresie hałasu”. Katowice 2010 r.

Hałas przemysłowy generowany jest przez zakłady produkcyjne i usługowe. Hałas ten ma charakter lokalny i występuje głównie na terenach sąsiadujących z zakładami. Na terenie gminy jest wiele różnorodnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jednak emitowany hałas nie stanowi dużego zagrożenia.

Jako cel średniookresowy założony w Programie ochrony środowiska dla gminy Szczekociny ustalono ocenę poziomu zagrożenia  ponadnormatywnym hałasem oraz zmniejszenie zagrożenia emisją hałasu przede wszystkim pochodzącą ze źródeł komunikacyjnych.

III. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

W sąsiedztwie ani też w bezpośrednim oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się żadne zabytki chronione. Natomiast w centrum Szczekocin znajdują się następujące obiekty zabytkowe:

- Zespół pałacowo – parkowy wybudowany w stylu barokowo-klasycystycznej rezydencji ok. 1770 r.

- Kościół parafialny p.w. św. Bartłomieja z ok. 1620 r., przebudowany w stylu wczesnoklasycystycznym w roku 1780

- barokowa figurka św. Floriana na placu Tadeusza Kościuszki z pięknym kartuszem z monogramem Franciszka Dębińskiego oraz datą 1762.

Pomnik poświęcony pamięci żołnierzy VIII Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego

- Pomnik Tadeusza Kościuszki ufundowany przez społeczeństwo Szczekocin w 1917 r.

IV. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia .

Obecnie funkcjonująca oczyszczalnia zakładowa OSM Rokitnianka jest przeciążona hydraulicznie i w związku z tym nie funkcjonuje prawidłowo. Odprowadzany do środowiska ładunek zanieczyszczeń jest większy niż powinien. Sytuację można zobrazować analizując ilości ładunku zanieczyszczeń, jaki jest wprowadzany i jaki będzie wprowadzany do środowiska po zrealizowaniu omawianego przedsięwzięcia.

Aktualna sytuacja:

BZT5 			126 m3/d x 457 mg O2/dm3 = 57,582 kg/d

ChZT 			126 m3/d x 720 mg O2/dm3 = 90,72 kg/d

Zawiesiny          		126 m3/d x 48 mg/dm3 = 6,048 kg/d

Fosfor ogólny		126 m3/d x 14,1 mg P/dm3 = 1,777 kg/d

Azot ogólny		126 m3/d x 15 mg N/dm3 = 1,890 kg/d

Sytuacja docelowa, po modernizacji i rozbudowie oczyszczalni

BZT5			170 m3/d x   25 mg O2/dm3 = 4,25 kg/d

ChZT			170 m3/d x 125 mgO2/dm3 = 21,25 kg/d

Zawiesiny ogólne		170 m3/d x  35 mg/dm3 = 5,95 kg/d

Fosfor ogólny		170 m3/d x  2 mg P/dm3 = 0,34 kg/d

Azot ogólny		170 m3/d x 6,0 mg N/dm3 = 1,02kg/d

Jak widać z powyższego po modernizacji oczyszczalni w przypadku BZT5, ChZT i fosforu ogólnego odprowadzane  będą do środowiska znacząco mniejsze ładunki zanieczyszczeń pomimo zwiększonej ilości ścieków, ładunek azotu również będzie niższy.

Do rozważań przyjęto stężenie azotu max w obecnym stanie, natomiast dla sytuacji docelowej przyjęto wartość wynikającą z przedłożonych analiz. Jak pokazują analizy ścieków stężenia azotu ogólnego  są znacznie niższe niż wymagane 30 mg N/l. Zatem przyrównywanie ich do poziomu wymaganego przepisami prawa (30 mg N/l) dałoby fałszywy obraz. Pozostałe wskaźniki przyrównano w sytuacji docelowej do obowiązujących norm.

Wprowadzanie do środowiska ścieków niedostatecznie oczyszczonych spowodowało niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, o czym mowa w II części raportu dotyczącej wyłącznie przyrody.

Mniejsze ładunki zanieczyszczeń wprowadzane do środowiska, do rowu i wód powierzchniowych, spowodują mniejszy ich wpływ na elementy środowiska: wody, rośliny, zwierzęta, ryby. Szczególnie, iż mamy do czynienia z obszarem Natura 2000.

Zaniechanie realizacji przedsięwzięcia skutkowało by zatem sukcesywną degradacją środowiska przyrodniczego.

V. Opis analizowanych wariantów, w tym:

- wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,

- wariantu najkorzystniejszego dla środowiska

wraz z uzasadnieniem ich wyboru.

Wariant proponowany przez wnioskodawcę został opisany w niniejszym dokumencie.

W omawianym przypadku trudno jest mówić o innym wariancie przy założeniu celu przedsięwzięcia: modernizacja i rozbudowa oczyszczalni zakładowej do zakładanych możliwości produkcyjnych OSM Rokitnianka. Zaproponowana technologia, jako sprawdzona w oczyszczaniu ścieków mleczarskich (chodzi o podczyszczanie fizykochemiczne i oczyszczanie biologiczne metoda osadu czynnego), daje bardzo dobre efekty. Zakład ma możliwości zwiększenia produkcji i zatrudnienia, co, biorąc pod uwagę rynek lokalny i 19% bezrobocie w powiecie zawierciańskim, jest ze wszech miar korzystne. Mleczarnia oprócz Agrofirmy jest jednym z największych pracodawców w gminie Szczekociny. Ale też jednym z kilku zakładów wpływających negatywnie na warunki przyrodnicze w dolinie rzeki Pilicy.

Zaproponowany wariant jest również najkorzystniejszy dla środowiska. W chwili obecnej środowisko przyrodnicze jest w dużym stopniu zdegradowane, ponieważ ścieki przemysłowe z omawianego zakładu były niedostatecznie oczyszczane. Istniejąca oczyszczalnia jest przeciążona hydraulicznie i dlatego nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować.

Należy tutaj podkreślić, iż uzdrawianie sytuacji przyrodniczej w rzece i dolinie rzeki musi mieć szerszy wymiar. Należy spowodować, aby dopływy do Pilicy powyżej wylotu ścieków z PSM Rokitnianka również spełniały warunki określone w przepisach prawa, a ponadto należy wyeliminować dopływy ścieków bytowych poprzez sieć deszczówek.

VI. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanego wariantu, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko

W przypadku omawianego przedsięwzięcia najistotniejszym aspektem oddziaływania na środowisko jest oddziaływanie na wody podziemne,  powierzchniowe oraz obszar Natura 2000 – Dolina Górnej Pilicy

1.Oddziaływanie na wody podziemne.

Załączone do dokumentacji wyniki analiz wody, wykonane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, pobranej na ujęciu wody, będącego własnością OSM Rokitnianka świadczą o bardzo dobrej jakości wód.

Analiza z lutego 2013 r. wskazuje, iż barwa, zapach i smak są akceptowalne przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zawartość jonu amonowego wynosi poniżej 0,01mg  NH4/l  (dop. stężenie 0,50), azotanów – 5,1 mg NO3/l (norma 50), azotynów – poniżej 0,01 mg NO2/l (norma 0,50), chlorków – 13 mg Cl/l (norma 250), manganu – poniżej 30 µg/l (norma 50), żelaza – 44 µg/l (norma 200).

Badania mikrobiologiczne próbki wody ze studni zakładowej również wyszły prawidłowo.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417) woda surowa odpowiada normie dla wód pitnych.

Wodę z ujęcia w Mleczarni zaliczono do I klasy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów  i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz.U.Nr 143, poz. 896).

Należy sądzić, że powyższy skład fizyko chemiczny wody będzie się utrzymywał w czasie. Dotychczasowa eksploatacja ujęcia przez 50 lat i funkcjonowania zakładowej oczyszczalni ścieków od 50 lat nie wpłynęła na pogorszenie się jakości wód.

Z dokumentacji stref ochronnych, bezpośredniej i pośredniej, wykonanej  w roku 2001 dla ujęcia wody w OSM Rokitnianka wynika, iż wyloty ścieków z oczyszczalni zakładowej oraz ścieków opadowych i pochłodniczych z terenu zakładu znajdują się poza granicami stref ochronnych.

Miejsca wprowadzania ścieków do rowu ziemnego znajdują się również poza obszarem zasilania ujęcia wody.

Bardzo dobra jakość wód z ujęcia, utrzymująca się od 50 lat świadczy o braku ognisk zanieczyszczeń.

Jak widać z powyższego ścieki odprowadzane z zakładu nie mają wpływu na jakość wód podziemnych, czyli brak jest oddziaływania przedsięwzięcia na wody podziemne.

2. Oddziaływanie na wody powierzchniowe.

Do analizy oddziaływania ścieków przemysłowych z OSM Rokitnianka na wody rzeki Pilicy przyjęto następujące założenia:

- przepływ w rzece w przekroju Szczekocin  - SNQ =  2,32 m3/s

- aktualna ilość ścieków przemysłowych wprowadzanych do środowiska – 126 m3/d

- docelowa ilość ścieków przemysłowych wprowadzanych do środowiska – 170 m3/d

Rzeczywista ilość ścieków dopływających rowem „od mleczarni” do rzeki Pilicy jest trudna do określenia ze względu na dużą zmienność w czasie zarówno ilości innych ścieków z zakładu, jak i wód gruntowych zbieranych przez rów oraz wód zużytych odprowadzanych ze stawów hodowlanych zlokalizowanych na lewym brzegu omawianego rowu. W tej sytuacji zaproponowano analizę wpływu ścieków przemysłowych nierozcieńczonych innymi ściekami i wodami oraz przyjmując, że ilość ścieków jest równa ilości pobieranej przez zakład wody, a także wykorzystując analizy ścieków wykonane na wylocie ścieków po oczyszczalni do rowu trawiastego oraz analizy wód rzeki Pilicy wykonane w roku 2009 przez WIOŚ w km rzeki 285, tj. przed wylotem rowu odprowadzającego ścieki z OSM do Pilicy.

Sytuacja aktualna.

Do obliczenia stężenia mieszaniny ścieków i wód rzeki Pilicy wykorzystano następujący wzór (Kanalizacja – W. Błaszczyk, M. Roman, H. Stamatello. Tom 2. Arkady. Warszawa 1974 r.):

SNQ x Srz + Qśc x Sśc = Sm (SNQ + Qśc)

SNQ = 2,32 m3/s

Qśc =126 m3/d  = 0,0014 m3/s

BZT5

2,32 x 2,613 + 0,0014 x 457 = Sm (2,32 + 0,0014)

Sm = 2,887 O2 mg/dm3

ChZT

2,32 x 5,758 + 0,0014 x 720 = Sm(2,32 + 0,0014)

Sm = 10,0967 O2 mg/dm3

Zawiesiny ogólne

2,32 x 14,15 + 0,0014 x 14,1 = Sm(2,32 + 0,0014)

Sm = 14,1704 mg/dm3

Fosfor ogólny

2,32 x 0,2358 + 0,0014 x 14,1 = Sm(2,32 + 0,0014)

Sm = 0,2441 mg P/dm3

Azot ogólny

2,32 x 3,11 + 0,0014 x 15 = Sm (2,32 + 0,0058)

Sm = 3,12 mg N/dm3

Obliczenie ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych ze ściekami w ciągu doby do Pilicy

BZT5 		126 m3/d x 457 mg O2/dm3 = 57,582 kg/d

ChZT 		126 m3/d x 720 mg O2/dm3 = 90,72 kg/d

Zawiesiny          	126 m3/d x 48 mg/dm3 = 6,048 kg/d

Fosfor ogólny	126 m3/d x 14,1 mg P/dm3 = 1,7766 kg/d

Azot ogólny	126 m3/d x 15 mg N/dm3 = 1,89 kg/d

Sytuacja docelowa

Qśc = 170 m3/d = 0,0019 m3/s

Stężenia zanieczyszczeń w ściekach przyjęto na poziomie dopuszczalnych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.Nr 137, poz. 984 z późn. zmianami) z wyjątkiem azotu.

BZT5

2,32 x 2,613 + 0,0019 x 25 = Sm(2,32 + 0,0019)

Sm = 2,6312 mg O2/dm3

ChZT

2,32 x 5,758 + 0,0019 x 125 = Sm x 2,3219

Sm = 5,8555 mg O2/dm3

Zawiesiny ogólne

2,32 x 14,15 + 0,0019 x 35 = Sm x 2,3219

Sm = 14,1670 mg/dm3

Fosfor ogólny

2,32 x 0,2358 + 0,0019 x 2 = Sm x 2,3219

Sm = 0,2372 mg P mg/dm3

Azot ogólny

2,32 x 3,11 + 0,0019 x 6 = Sm x 2,3219

Sm = 3,12 mg N/dm3

Obliczenie ładunków zanieczyszczeń, jakie będą wprowadzane do rzeki w ciągu doby po modernizacji i rozbudowie oczyszczalni

BZT5			170 m3/d x   25 mg O2/dm3 = 4,25 kg/d

ChZT			170 m3/d x 125 mgO2/dm3 = 21,25 kg/d

Zawiesiny ogólne		170 m3/d x  35 mg/dm3 = 5,95 kg/d

Fosfor ogólny		170 m3/d x  2 mg P/dm3 = 0,34 kg/d

Azot ogólny		170 m3/d x 6 mg N/dm3 = 1,02 kg/d

Jak wynika z powyższego ładunki zanieczyszczeń po modernizacji i rozbudowie będą niższe niż obecnie, pomimo większej ilości oczyszczanych ścieków. Do rozważań przyjęto stężenie azotu max w obecnym stanie, wynikającym z analiz, natomiast dla sytuacji docelowej przyjęto wartość wynikającą z analiz ścieków  - średnia ok. 6 mg N/l. Można przypuszczać, iż w wyniku modernizacji oczyszczalni redukcja azotu będzie przynajmniej na takim poziomie, jak była osiągana wcześniej. Jak wynika z analiz wartości azotu ogólnego były znacznie niższe niż dopuszczone normami (30 mg N/l).

Pozostałe wskaźniki przyrównano w sytuacji docelowej do obowiązujących norm.

W ostatnich miesiącach sytuacja w zakresie jakości ścieków przemysłowych wprowadzanych do środowiska zmieniła się na niekorzyść. Świadczą o tym badania przeprowadzone przez przyrodników. Informacje na ten temat znajdują się w części przyrodniczej raportu.

W tej sytuacji konieczne jest jak najszybsze przystąpienie do   realizacji przedsięwzięcia.

Z obliczeń stężeń zanieczyszczeń w mieszaninie ścieków i wód odbiornika – rzeki Pilicy po modernizacji i rozbudowie oczyszczalni OSM wynika, że również są niższe niż aktualnie (jedynie azot jest na tym samym poziomie).

Wskaźnikiem, który nie spełnia warunków Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4.10.2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz.U.Nr 176, poz. 1455) dla ryb łososiowatych jest fosfor ogólny. Dla ryb łososiowatych w rozporządzeniu określono dopuszczalną wartość 0,2 mg/l. Jak wynika z obliczeń w mieszaninie ścieków i wód rzeki w aktualnym stanie stężenie fosforu wynosi 0,2441 mg P/l  a docelowo 0,2372 mg P/l. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż w wodach rzeki przed wylotem ścieków z OSM Rokitnianka już są przekroczone dopuszczalne wartości stężeń fosforu – 0,2358 mg P/l. Zatem każda dodatkowa ilość pogorszy sytuację.

Nie  można jednak obciążać Mleczarni konsekwencjami z tytułu złego stanu wód w rzece Pilicy przed wylotem rowu odprowadzającego ścieki z zakładu.

Należy zobowiązać wszystkich użytkowników do przestrzegania przepisów prawa w zakresie jakości ścieków wprowadzanych do rzeki.

Jeżeli przyjmiemy, że stężenie fosforu w rzece będzie w granicach normy, tj. 0,2 mg P/l wpływ ścieków w planowanej docelowej ilości ścieków z Mleczarni będzie się kształtował następująco:

Fosfor ogólny

2,32 x 0,2 + 0,0019 x 2 = Sm x 2,3219

Sm = 0,2015 mg P mg/dm3

Z obliczeń wynika, iż wpływ ścieków w docelowej ilości  na stężenie fosforu w mieszaninie będzie minimalny.

Biorąc pod uwagę powyższe obliczenia wpływu ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z OSM Rokitnianka na wody Pilicy należy stwierdzić, iż ścieki w ilości docelowej, tj. 170 m3/d,  nie wpłyną na zmianę klasyfikacji jakości wód (klasy), według rozporządzenia z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U.Nr 162, poz. 1008).

Ponadto, jak wykazano wcześniej na podstawie analiz ścieków wprowadzanych do rowu i ścieków wprowadzanych do rzeki, należy się spodziewać, iż faktyczne stężenia a więc i ładunki ścieków wprowadzanych do rzeki będą mniejsze z powodu rozcieńczenia ścieków i dotlenienia.

3.Oddziaływanie hałasu na stan akustyczny środowiska .

Lokalizacja oczyszczalni i faktyczne zagospodarowanie terenów przyległych do terenu oczyszczalni i OSM Rokitnianka  w Szczekocinach.

Wg pisma   z dnia 31.05.2013r. znak GNiOS.6220.2.2013  Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny oraz   załączonej do pisma mapy  teren oczyszczalni ścieków graniczy :

-od północy  z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, jednorodzinną   i terenami oznaczonymi RZ –istniejące użytki zielone;

-od  zachodu - terenami oznaczonymi RZ istniejące użytki zielone oraz przemysł;

-od południa –istniejące uprawy rolne i jedna posesja z zabudową jednorodzinną, istniejąca drogą i zabudową wielorodzinną (przeważającą w stosunku do  zabudowy jednorodzinnej)

Od wschodu – z terenami :usług, przemysłu zabudowy wielorodzinnej.

Oczyszczalnia położona jest na terenie o funkcji przemysłowej

Według rozporządzenia Ministra  Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 . 826 z 2007 r  zmienionego w 2012 r. ),  ustalono dopuszczalny poziom  hałasu w środowisku w wysokości:

LAeqD        - 55 dB(A)  - dla pory dnia tj. w godzinach od 6.00 do 22.00)

(dla  przedziału  czasu odniesienia równemu 8 najmniej korzystnych godzinom dnia kolejno po sobie następujących)

LAeqN        - 45 dB(A)  - dla pory dnia tj. w godzinach od 22.00 do 6.00)

(dla  przedziału  czasu odniesienia równemu 1 najmniej korzystnej godzinie)- tj. dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania  zbiorowego.

Wpływ przedsięwzięcia na stan akustyczny terenu poza oczyszczalnią .

Izolacyjność akustyczna przegród zewnętrznych

Dla źródeł  hałasu  typu budynek określono wypadkową izolacyjność akustyczną ścian zewnętrznych.

Obiekty projektowane

Budynek dmuchaw

Okna będą szklone podwójnymi szybami,  Ściany zewnętrzne i strop  wybudowane z płyt warstwowych : okładziny stalowe powlekane , w środku styropian grubości min.10 cm .

Tabela 3

| Ściana | Powierzchnia ściany pełnej w [%] w stosunku do ściany całkowitej [m2] | Okna , bramy % powierzchni w stosunku do ściany całkowitej [m2 ] | Izolacyjność akustyczna ściany pełnej RA [dB] | Izolacyjność akustyczna bram ,okien RA [dB] | Wypadkowa izolacyjność akustyczna ścian zewnętrznych RA [dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Północna | 70 | 30 | 31 | 25 | 28 |
| Wschodnia | 100 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| Południowa | 93 | Otwór 7 | 50 | 0 | 12 |
| Zachodnia | 100 | 0 | 31 | 25 | 31 |
| Strop | 100 | 0 | 31 | 0 | 31 |

Budynek sita

Okna  szklone podwójnymi szybami,.  Ściany zewnętrzne i strop  wybudowane z płyt warstwowych : okładziny stalowe powlekane , w środku styropian grubości min.10 cm

Tabela 4

| Ściana | Powierzchnia ściany pełnej w [%] w stosunku do ściany całkowitej [m2] | Okna , bramy % powierzchni w stosunku do ściany całkowitej [m2 ] | Izolacyjność akustyczna ściany pełnej RA [dB] | Izolacyjność akustyczna bram ,okien RA [dB] | Wypadkowa izolacyjność akustyczna ścian zewnętrznych RA [dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Północna | 100 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| Wschodnia | 100 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| Południowa | 100 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| Zachodnia | 30 | 70 | 31 | 25 | 27 |
| Strop | 100 | 0 | 31 | 0 | 31 |

Budynek podczyszczalni –zlokalizowany w istniejącym   budynku     magazynowym

Budynek będzie adaptowany na cele podczyszczania ścieków. Okna będą nowe,  szklone podwójnymi szybami, drzwi  nowe.  Ściany zewnętrzne budynku są  wybudowane metodą tradycyjną z cegły , tynkowane..  Grubość ścian zewnętrznych – 45  cm.

Strop tzw. masywny–żelbetowy pełny –betonowy

Tabela 5

| Ściana | Powierzchnia ściany pełnej w [%] w stosunku do ściany całkowitej [m2] | Okna , bramy % powierzchni w stosunku do ściany całkowitej [m2 ] | Izolacyjność akustyczna ściany pełnej RA [dB] | Izolacyjność akustyczna bram ,okien RA [dB] | Wypadkowa izolacyjność akustyczna ścian zewnętrznych RA [dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Północna | 76 | 24 | 50 | 25 | 31 |
| Wschodnia | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| Południowa | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| Zachodnia | 85 | 15 | 50 | 25 | 33 |
| Strop | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 |

Istniejące obiekty  mleczarni.

Na poziom hałasu  emitowanego  do środowiska będzie miał również wpływ hałas emitowany  z terenu mleczarni, która graniczy z oczyszczalnią. Wg własnych ustaleń i pomiarów oraz wyników pomiarów poziomów hałasu dla niektórych stanowisk pracy wykonanych na zlecenie zakładu,   ustalono następujące źródła hałasu :

-dwa wentylatory typu WPS -50 –obsługujące dwa kotły  typu  ERm -6,5 , z każdego kotła spaliny odprowadzane są indywidualnym odciągiem wyposażonym w ww. wentylator.

Pracuje zawsze jeden  kocioł , drugi kocioł jest tzw. zimną rezerwą.

- jeden wentylator WWOax-25  pracujący na dachu budynku produkcyjnego – dostarcza świeże powietrze do hal produkcyjnych

-wyrzutnie powietrza z dwóch proszkowni mleka : tzw. z starej i nowej

-  cztery skraplacze  typu SNWp-4 , - pracują dwa , dwa w rezerwie.

-źródła hałasu  typu budynek: produkcyjny, proszkownie i maszynownia

Punktowe źródła hałasu  na terenie OSM „Rokitnianka” w Szczekocinach

Tabela 6

| ## MLECZARNIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Źródło hałasu | ## Lokalizacja | Czas pracy Dzień /noc | ## Równoważny poziom mocy akustycznej dB(A) | ## podstawa charakterystyki akustycznej |
| ## Wentylator WPS-50 | ## Przy emitorach spalin z kotlowni | ## 16/8 | ## 97 | ## Dane katalogowe i metoda uproszczona |
| ## wentylator WWOax-25 | ## Dach budynku produkcyjnego | ## 16/8 | ## 81 | ## Dane katalogowe i metoda uproszczona |
| ## Wyrzutnia proszkowni mleka tzw. dużej | ## Elewacja południowa h=11m | ## 12 w porze dziennej | ## 94 | ## Pomiarów i metoda uproszczona |
| ## Wyrzutnia proszkowni mleka tzw. małej | ## Elewacja południowa h=9m | ## 12 w porze dziennej | ## 94 | ## Pomiarów i metoda uproszczona |
| ## Spraplacz NSWp-4”G” | ## Przy maszynowni | ## 8/0 | ## 92 | ## Pomiarów i rmetoda uproszczona |
| ## Spraplacz NSWp-4”G” | ## Przy budynku produkcyjnym | ## 8/0 | ## 92 | ## Pomiarów i rmetoda uproszczona |

Źródła hałasu   ruchome

Dostawa mleka  realizowana jest za pomocą  samochodów cysternami 6 sztuk w godzinach od 6.00 do 14.00

Produkty wywożone są  3  samochodami  chłodniczymi w godzinach od 20.00 do  22.00 .  Powrót samochodów w godzinach od 6.00 do.8.00 .

Drogę przejazdu na terenie zakładu  podzielono  na odcinki o długości 10 m . prędkość jazdy  samochodów v=10 km/h

Tabela 7

| Nr źródła hałasu | Nazwa źródła hałasu i manewr | I zmiana | II zmiana | III zmiana | ##### Poziom mocy akustycznej Zastępczego źródła hałasu [dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-10 | Cysterny jazda | Tak | Nie | Nie | ##### 73.0 |
| 11 | Cysterny jazda hamowanie , start | Tak | Nie | Nie | ##### 81,6 |
| 12-20 | Chłodnie jazda | Tak | Tak | Nie | ##### 70,0 |
| 21 | Chłodnie hamowanie i start | Tak | Tak | Nie | ##### 79.0 |

Źródła hałasu  typu budynek.

Średnie wyniki pomiarów ciśnienia akustyczno wewnątrz hal :

Budynek 1Proszkownia tzw. duża LAwew= 86 dB

Budynek 2 Proszkownia tzw. mała  LAwew= 86 dB

Budynek  7  Maszynownia sprężarki i parownik  – LAwew= 88 dB

Budynek 9  Produkcja : LAwew =85

Dla istniejących źródeł typu budynek  wypadkową izolacyjność ścian zewnętrznych

przedstawiono poniżej.

Budynek Produkcyjny

Okna nowe szklone podwójnymi szybami, drzwi  nowe.  Ściany zewnętrzne wybudowane metodą tradycyjną , Grubość ścian zewnętrznych z cegły - 60 cm  Strop  masywny–żelbetowy pelny –betonowy.

Tabela 8

| Ściana | Powierzchnia ściany pełnej w [%] w stosunku do ściany całkowitej [m2] | Okna , bramy % powierzchni w stosunku do ściany całkowitej [m2 ] | Izolacyjność akustyczna ściany pełnej RA [dB] | Izolacyjność akustyczna bram ,okien RA [dB] | Wypadkowa izolacyjność akustyczna ścian zewnętrznych RA [dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Północna | 74 | 26 | 50 | 25 | 30 |
| Wschodnia | 58 | 42 | 50 | 25 | 29 |
| Południowa | 60 | 40 | 50 | 25 | 29 |
| Zachodnia | 74 | 26 | 50 | 25 | 30 |
| Strop | 100 | 0 | 46 | 0 | 46 |

Budynek proszkowni tzw.  starej

Okna nowe szklone podwójnymi szybami, drzwi  nowe.  Ściany zewnętrzne wybudowane metodą tradycyjną .  Grubość ścian zewnętrznych z cegły – 45  cm Strop tzw. masywny–żelbetowy pelny –betonowy.

Tabela 9

| Ściana | Powierzchnia ściany pełnej w [%] w stosunku do ściany całkowitej [m2] | Okna , bramy % powierzchni w stosunku do ściany całkowitej [m2 ] | Izolacyjność akustyczna ściany pełnej RA [dB] | Izolacyjność akustyczna bram ,okien RA [dB] | Wypadkowa izolacyjność akustyczna ścian zewnętrznych RA [dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Północna | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| Wschodnia | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| Południowa | 95,58 | 5.7 Otwór 0.2 | 50 | 25 0 | 26 |
| Zachodnia | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| Strop | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 |

Budynek proszkowni tzw.  nowej

Okna nowe szklone podwójnymi szybami, drzwi  nowe.  Ściany zewnętrzne i strop  wybudowane z płyt warstwowych : okładziny stalowe powlekane , w środku styropian 10 cm gr.

Tabela 10

| Ściana | Powierzchnia ściany pełnej w [%] w stosunku do ściany całkowitej [m2] | Okna , bramy % powierzchni w stosunku do ściany całkowitej [m2 ] | Izolacyjność akustyczna ściany pełnej RA [dB] | Izolacyjność akustyczna bram ,okien RA [dB] | Wypadkowa izolacyjność akustyczna ścian zewnętrznych RA [dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Północna | 100 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| Wschodnia | 100 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| Południowa | 95,58 | 4,4 Otwór 0.2 | 50 | 25 0 | 26 |
| Zachodnia | 100 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| Strop | 100 | 0 | 31 | 0 | 31 |

Budynek maszynowni

Okna nowe szklone podwójnymi szybami, drzwi  nowe.  Ściany zewnętrzne wybudowane metodą tradycyjną , Grubość ścian zewnętrznych z cegły - 60 cm  Strop  masywny–żelbetowy pełny –betonowy.

Tabela 11

| Ściana | Powierzchnia ściany pełnej w [%] w stosunku do ściany całkowitej [m2] | Okna , bramy % powierzchni w stosunku do ściany całkowitej [m2 ] | Izolacyjność akustyczna ściany pełnej RA [dB] | Izolacyjność akustyczna bram ,okien RA [dB] | Wypadkowa izolacyjność akustyczna ścian zewnętrznych RA [dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Północna | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| Wschodnia | 78 | 22 | 50 | 25 | 32 |
| Południowa | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| Zachodnia | 100 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| Strop | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 |

Wyniki obliczeń poziomu hałasu na terenie poza  oczyszczalnią i terenem   mleczarni.

Obliczenia wykazały przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu określonego dla zabudowy wielorodzinnej  dla pory nocy..

Poniżej przedstawiono  wyniki obliczeń poziomu  hałasu przy tej zabudowie .

| Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 |
| --- | --- | --- |
| Poziom hałasu dB(A) |  |  |
| 48 | 48 |  |

Na pozostałych kierunkach hałas emitowany z terenu mleczarni i oczyszczalni nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów.

Według obliczonych udziałów  poziomu hałasu poszczególnych źródeł  w przyjętych punktach oceny ( przy o budynku)  stwierdzono, że inwestor winien zastosować tłumik na wyrzutni  powietrza z pomieszczenia proszkowni , tzw. Starej,  która pracuje w nocy.

W trakcie realizacji oczyszczalni inwestor wykona powyższe zabezpieczenie akustyczne.  Tłumik winien mieć skuteczność tłumienia  nie mniej niż 8  dB(A).

Po wprowadzeniu tłumienia hałasu o 8 dBA) na wylocie z pomieszczenia proszkowni  wykonano ponowne obliczenia .

Poniżej przedstawiono  wyniki obliczeń.

| Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 |
| --- | --- | --- |
| Poziom hałasu dB(A) |  |  |
| 42 | 42 | 39 |

Wniosek .

Projektowana oczyszczania ścieków nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu..  Przekroczenie dopuszczalnego poziomu określonego dla pory nocy  powoduje obiekt istniejący –wyrzutnia  powietrza z proszkowni tzw. starej

Na ponadnormatywny hałas   narażeni są mieszkańcy budynku położonego  od strony południowej zakładu. .

Zabudowa tłumika akustycznego na ww. wyrzutni powietrza spowoduje , że zakład spełniać będzie    standardy akustyczne przyjęte wg pisma z dnia 31 maja 2013r. znak GNiOS.6220.2.2013 Burmistrza miasta Szczekociny .

OSM Rokitnianka nie jest zakładem, który można zakwalifikować do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U.Nr 58, poz. 535 z późn. zmianami).

Nie ma tutaj również możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Niemniej muszą być opracowane w zakładzie procedury na wypadek awarii związanej z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków. W instrukcji eksploatacji, która zostanie opracowane, zostaną ujęte wszystkie działania związane z sytuacjami awaryjnymi.

Należy tutaj zaznaczy, iż podstawowe zabezpieczenia polegały będą na:

- wyposażeniu oczyszczalni w dodatkowe dmuchawy, które mogą pracować naprzemiennie, w przypadku awarii jedna dmuchawa jest wystarczająca do podtrzymania procesu natleniania ścieków.

- stworzeniu systemu by-pass do istniejącego zbiornika oczyszczalni biologicznej – rowu biologicznego  na wypadek awarii systemu podczyszczania

- przeznaczeniu istniejącego zbiornika – rowu biologicznego na zbiornik buforowy w sytuacjach awaryjnych

- wyposażenie oczyszczalni w system sygnalizacji alarmowej w przypadku awarii.

VII. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polegające na modernizacji i rozbudowie zakładowej do przepustowości 170 m3/d oczyszczalni ścieków przemysłowych w OSM Rokitniance w Szczekocinach  jest z założenia przedsięwzięciem proekologicznym. Oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska zostało omówione w pkt. VI oraz części II raportu dot. przyrody.

Przedsięwzięcie będzie miało pozytywny wpływ na wody powierzchniowe, glebę i przyrodę w dolinie rzeki Pilicy, poprzez zmniejszenie ładunku wprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń.

Natomiast pozostanie bez wpływu na powierzchnię ziemi, klimat i krajobraz, ponieważ będzie realizowane na terenie istniejącej oczyszczalni, nie zmieni się zatem sposobu użytkowania terenu.

Nie wpłynie również na dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, ponieważ w pobliżu nie znajdują się żadne zabytki a zakład rozbudowuje oczyszczalnię na własnym terenie, mającym funkcje przemysłową.

Wzajemne oddziaływanie między elementami j.w. zostało omówione w pkt. VI i II części raportu.

Oddziaływanie na ludzi będzie niewielkie w czasie budowy przedsięwzięcia z powodu  pracy sprzętu oraz transportu związanego z budową. Realizacja odbywała się będzie w godzinach dziennych.

VIII. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujących bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające  z:

      - istnienia przedsięwzięcia

      - wykorzystania zasobów środowiska

      - emisji

Metody do prognozowania zostały tutaj zastosowane jako programy komputerowe do liczenia i symulowania oddziaływania na powietrze i hałas, zgodne z przepisami prawa i literatura przedmiotu, wymieniona w pkt. XVII.

Określenie oddziaływań wynikających z emisji zanieczyszczeń zostało opisane w pkt. VI i II części raportu.

IX. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.

Planowane przedsięwzięcie jest z założenia proekologiczne i ma na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko obecnie funkcjonującej oczyszczalni ścieków mleczarskich. Założona technologia oczyszczania ścieków, w ramach modernizacji, zagwarantuje zmniejszenie ładunku ścieków odprowadzanych do środowiska.

Przekroczenie dopuszczalnego poziomu określonego dla pory nocy  powoduje obiekt istniejący –wyrzutnia  powietrza z proszkowni tzw. starej. Na ponadnormatywny hałas   narażeni są mieszkańcy budynku położonego  od strony południowej zakładu. .

Zabudowa tłumika akustycznego na ww. wyrzutni powietrza spowoduje , że zakład spełniać będzie    standardy akustyczne przyjęte wg pisma z dnia 31 maja 2013r. znak GNiOS.6220.2.2013 Burmistrza miasta Szczekociny .

X. Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Przy opracowaniu tego zagadnienia skorzystano z dokumentu, wykonanego na zamówienie Ministerstwa Środowiska, pt. „Najlepsze dostępne techniki (BAT) wytyczne dla branży mleczarskiej”  w kwietniu 2005 r.

W dokumentach referencyjnych znaczący nacisk kładzie się na sposób zarządzania zakładem, który ma bezpośrednie przełożenie na ilość i jakość powstających  ścieków oraz na efekty ich oczyszczania , a tym samym na ich wpływ na środowisko.

Zgodnie z ogólną zasadą zintegrowanego podejścia do środowiska preferowane są metody zapobiegające zanieczyszczeniu przed metodami ograniczającymi skutki zanieczyszczenia.

Gospodarka wodno-ściekowa w zakładzie zajmującym się przetwórstwem mleka ma na celu ograniczenie zarówno zużycia wody jako surowca, jak i oddziaływanie ścieków na środowisko wodne poprzez ograniczenie ilości ścieków i ładunku zanieczyszczeń, eliminowanie ze strumienia ścieków substancji uznanych za szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, stosowanie obiegów zamkniętych i wielokrotnego wykorzystania wody oraz optymalne oczyszczanie ścieków przed wprowadzeniem ich do środowiska.

W przemyśle spożywczym woda wykorzystywana jest bezpośrednio w procesie produkcji oraz w urządzeniach chłodniczych i grzewczych. Wodzie stawiane są wymagania co najmniej jak wodzie do picia. Względy bezpieczeństwa produkcji i wymagania sanitarne stanowią ograniczenia do stosowania obiegów zamkniętych wody lub wielokrotnego wykorzystania wody w procesie produkcji. Analiza ilości wykorzystywanej wody oraz możliwości jej ograniczenia przeprowadzana jest dla każdego zakładu indywidualnie.

Przykładowe efekty ograniczenia zużycia wody to (za dokumentem BREF):

- wprowadzenie obiegu zamkniętego  wody w obiegu chłodniczym, w obiegu grzewczym oraz w poszczególnych etapach  mycia : redukcja zużycia do 90% (w porównaniu z zakładem o tym samym profilu i wielkości produkcji, w którym nie stosuje się obiegów zamkniętych)   - zakład spełnia

- wprowadzenie systemu CIP: redukcja  zużycia do 60% (w porównaniu z zakładem, w którym nie stosuje się CIP) – zakład spełnia

- optymalizacja systemu CIP: redukcja zużycia do 30%

- wprowadzenie czyszczenia pod ciśnieniem: redukcja zużycia do 20%

- automatyczne odcięcie wody: redukcja zużycia wody do 15% (w porównaniu z zakładem, w którym woda odcinana jest ręcznie)

Do ograniczenia ilości i ładunku ścieków przyczynić się mogą następujące działania:

- minimalizacja zużycia wody poprzez optymalną konfigurację i łączny projekt pasteryzatora, wirówki i jednostki homogenizacyjnej (wspólny układ ogrzewania i chłodzenia) – zakład spełnia

- ograniczenie rozlania przy podłączaniu i rozłączaniu instalacji

- wyposażenie zbiorników i wanien w czujniki przelania

- szybkie wykrywanie i natychmiastowe usuwanie przecieków w instalacjach surowcowych i produktowych (mleko i przetwory mleczne) – zakład spełnia

- zapewnienie odpowiednich spadków sprzyjających spływowi grawitacyjnemu (co skutkuje  lepszym opróżnieniem instalacji i ograniczeniem ładunku ścieków) – zakład spełnia

- zapobieganie odprowadzaniu drobnych odpadów  produktu do ścieków (traktowanie ich jako surowca paszowego lub odpadu stałego)

- przetwarzanie lub wykorzystanie serwatki (a nie odprowadzanie jej do ścieków) – zakład spełnia

- odsalanie ścieków przed odprowadzaniem ich do kanalizacji

- stosowanie przedmuchiwania sprężonym powietrzem przed płukaniem (co zwiększa efektywność opróżniania instalacji, a tym samym ogranicza ładunek zanieczyszczeń w odprowadzanych do ścieków)

- wykorzystanie automatycznego pomiaru mętności do zminimalizowania strat produktu w cyklach CIP (precyzyjne określanie momentu zakończenia płukania)

- maksymalne odzyskanie rozcieńczonego, ale nie zanieczyszczonego produktu z pierwszego płukania cyklu CIP (o ile pierwsze płukanie wykonywane jest czysta wodą) – zakład spełnia

- wykorzystanie wody z ostatniego płukania do pierwszego płukania w kolejnym cyklu – zakład spełnia

- zastosowanie pośredniego ogrzewania parowego do produkcji produktów sterylizowanych (udoskonalenie procesu zwracania skroplin), wykorzystanie skroplin z procesu chłodzenie, z wyparek oraz suszenia np. jako wody kotłowej – zakład spełnia

- zmniejszenie zapotrzebowania na wodę do chłodzenia w procesie UHT poprzez optymalizację regulacji temperatur i odzyskiwania ciepła z produktu

- wykorzystywanie podgrzanej wody z procesu chłodzenia do mycia (w tym w procesie CIP) – zakład spełnia

- stosowanie do mycia urządzeń ciśnieniowych i dysz oraz automatycznych wyłączników wody na dyszach (co pozwala na skuteczne czyszczenie przy znacznym  zmniejszeniu zużycia wody) – zakład spełnia

Wskazane jest także podejmowanie działań, które choć nie ograniczają ilości ścieków, ograniczają ich szkodliwe oddziaływanie na środowisko:

- rozdzielczy system ściekowy (wody opadowe, chłodnicze, bytowe, ścieki przemysłowe) – zakład spełnia

- stosowanie zbiorników wyrównawczych (ze względu na występujące w cyklu produkcyjnym różnice w objętości, przepływie i ładunku ścieków); należy zapewnić mieszanie i natlenianie ścieków w zbiorniku, by zapobiec procesom beztlenowym – zakład spełnia

- gromadzenie ścieków o wysokiej zawartości części stałych (np. osady z systemu CIP) w zbiornikach i stopniowe odprowadzanie  ich do systemu kanalizacyjnego

- neutralizacja ścieków kwaśnych i zasadowych – zakład spełnia

- stosowanie sit lub krat do usunięcia ze strumienia ścieków części stałych – zakład spełnia

- zmiatanie lub zgarnianie części stałych i wykorzystanie jako dodatków paszowych, nawozowych lub unieszkodliwianie  jako odpadów (a nie spłukiwanie ich do kanalizacji)

- wstępne podczyszczanie ścieków (np. flotacja) z możliwością wykorzystania osadów np. jako dodatków nawozowych lub paszowych – zakład spełnia (osady stosowane są na polach)

Ze względu na duży ładunek zanieczyszczeń  zawarty w ściekach większość mleczarni stosuje jakąś metodę oczyszczania wstępnego lub podczyszczania, a następnie dwu lub trzy stopniowe oczyszczanie.

Wstępne oczyszczanie polega najczęściej na wychwytywaniu tłuszczu, usuwaniu cząstek stałych oraz uśrednianiu wartości BZT i odczynu pH (znaczna koncentracja tłuszczów może osłabić skuteczność kolejnych etapów procesu oczyszczania ścieków).

W procesie oczyszczania ścieków z przemysłu mleczarskiego stosowane są zarówno procesy tlenowe jak i beztlenowe, przy czym procesy beztlenowe stosowane są w odniesieniu do wysokiej wartości BZT5 (powyżej 1500, a nawet 3000 mg/l).

Wśród metod tlenowych najczęściej stosowane są  złoża zraszane oraz osad czynny.

Oczyszczanie ścieków metodami tlenowymi wiąże się z powstawaniem znacznych ilości osadów, które muszą być gromadzone i unieszkodliwione.

Zaproponowana technologia  oczyszczania ścieków w OSM Rokitnianka jest zgodna z wytycznymi BAT dla branży mleczarskie.

Ścieki oczyszczone odprowadzane do odbiornika uznaje się za spełniające wymogi dobrej praktyki, o ile dotrzymane są parametry określone w BREF. Ponadto ścieki te muszą spełniać wymogi zawarte  w przepisach prawa i decyzjach administracyjnych regulujących odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Należy zaznaczyć, iż przepisy prawa polskiego są dla większości parametrów ostrzejsze niż wymogi BREF.

Parametry oczyszczonych ścieków z przemysłu spożywczego (BREF) oraz porównanie z wymogami prawa polskiego:

| Parametr | Stężenie po oczyszczeniu proponowane przez BREF | Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków przemysłowych |
| --- | --- | --- |
| BZT5 [mg/l] | < 50 | 25 |
| ChZT [mg/l] | < 250 | 125 |
| Zawiesina [mg/l] | < 50 | 35 |
| pH | 6 - 9 | 6,5 - 9 |
| tłuszcz | < 10 | - |
| Azot ogólny | < 10 | Ustalane indywidualnie |
| Fosfor ogólny | < 5 | 2 |
| Bakterie Coli [MPN/100 ml] | 400 | - |

Należy podkreślić, iż w dokumencie BREF dla przemysłu spożywczego unika się podawania wielkości liczbowych parametrów, zdecydowanie preferując wskazanie sposobu postępowania (zarządzania zakładem).

Zarazem jednak ogólną zasadą jest wymóg zgodności z przepisami prawa danego kraju i posiadanymi decyzjami administracyjnymi jako warunek konieczny uznania technologii zakładu za zgodną z wymogami BAT.

Jak wykazano wyżej omawiane przedsięwzięcie, tj. zaproponowana technologia w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków w OSM Rokitnianka  spełnia wymagania BAT w zakresie oczyszczania ścieków przed wprowadzaniem ich do środowiska.

XI. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia – Prawo ochrony środowiska omawiana oczyszczalnia nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego oddziaływania.

XII. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.

Realizacja omawianego przedsięwzięcia zakończy konflikty społeczne związane z funkcjonująca obecnie oczyszczalnią ścieków przemysłowych w OSM Rokitnianka w Szczekocinach. PZW Częstochowa wydzierżawia obwód rybacki na rzece Pilicy. Do Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, Starostwa Powiatowego w Zawierciu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach wpływały skargi na zanieczyszczenie wód rzeki Pilicy przez oczyszczalnię OSM. Realizacja planowanej inwestycji pozwoli na zmniejszenie zanieczyszczenia wód rzeki a tym samym poprawę stosunków pomiędzy wędkarzami a zarządem OSM Rokitnianka.

XIII. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.

Monitorowanie ma na celu ciągłą kontrolę nad przebiegiem procesu i jego oddziaływania na środowisko. Monitorowaniu podlegają zatem wskaźniki, które pozwalają na zarządzanie najbardziej istotnymi  oddziaływaniami zakładu na środowisko.

Wśród parametrów zalecanych do monitorowania  przy stosowaniu najlepszej dostępnej techniki w przemyśle mleczarskim należy wymienić:

      - zużycie wody

      - efektywność wykorzystania surowca (jednostkowe straty)

      - stężenie zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych

      - ilości ścieków oczyszczonych wprowadzanych do środowiska

      - ilości odpadów.

Dla omawianego zakładu zaleca się monitorowanie wszystkich ww. parametrów.

Przemysł mleczarski jest przemysłem wodochłonnym, dlatego zużycie wody jest istotnym parametrem charakteryzującym proces. Zarazem jest to wielkość, której śledzenie pozwala na właściwe interpretowanie np. zmian w stężeniu zanieczyszczeń w ściekach (im mniejsze zużycie wody, tym większe stężenie zanieczyszczeń w ściekach surowych).

Z uwagi na wysokie wartości BZT mleka oraz produktów mlecznych efektywne wykorzystanie surowca jest ważnym elementem ochrony środowiska  w przemyśle mleczarskim.

Parametry wskaźnikowe, które należy monitorować to: pH. BZT5, ChZT, zawiesina, azot ogólny, fosfor ogólny.

Sposób prowadzenia monitoringu jakości i ilości ścieków określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych  dla środowiska wodnego (Dz.U.Nr 137, poz. 984 z późn. zmianami) – z częstotliwością  nie mniejszą niż raz na dwa miesiące.

Ze względu jednak na wpływ ścieków z OSM Rokitnianka na obszar Natura 2000 proponuje się zwiększyć częstotliwość analiz ścieków do 1 próbki miesięcznie w miejscu wprowadzania ścieków do ziemi oraz  w miejscu wprowadzania ścieków do rzeki Pilicy.

W czasie realizacji przedsięwzięcia należy zwiększyć częstotliwość analiz ścieków do 2 – 4 w ciągu miesiąca.

XIV. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport.

Opracowując raport nie napotkano na wskazane trudności.

XV. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska „Rokitnianka” w Szczekocinach planuje zrealizowanie przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie zakładowej oczyszczalni ścieków przemysłowych. W chwili obecnej oczyszczalnia oczyszcza ok. 126 m3 ścieków a zbudowana została na przepustowość ok. 40 m3/d. Spółdzielnia ma możliwość zwiększyć produkcję o ok. 30%, co spowoduje zwiększenie ilości ścieków do ok. 170 m3/d. Obecnie funkcjonująca oczyszczalnie składa się z następujących urządzeń: łapacz piasku, krata koszowa, przepompownia, rów biologiczny – cyrkulacyjny. Ścieki po oczyszczeniu w oczyszczalni odprowadzane są do rowu ziemnego o długości 1,2 km, którym odprowadzane są do rzeki Pilicy. Rów ten został wykonany dla potrzeb oczyszczalni w OSM jednak pełni on również rolę  odwadniającą dla okolicznego terenu. Do tego samego rowu wprowadzane są również inne ścieki z zakładu – opadowe i roztopowe oraz pochłodnicze. W tej sytuacji ścieki przemysłowe odprowadzane rowem podlegają procesom rozcieńczania przez  inne ścieki z zakładu i wody gruntowe, procesom natleniania i sedymentacji , w związku z czym jakość ścieków wprowadzanych do rzeki Pilicy jest znacznie lepsza niż u wylotu do rowu. Wskazują na to analizy ścieków, które wykonywane były przez organ kontrolny – WIOŚ Delegatura w Częstochowie oraz zakład.

W ramach planowanej inwestycji wykonane zostaną nowe obiekty i wykorzystane istniejące. Instalacja służąca do oczyszczania ścieków zakładowych złożona będzie z następujących obiektów:

- Krata koszowa – obiekt istniejący

- Piaskownik – obiekt istniejący

- Przepompownia – obiekt istniejący

- Sito łukowe w budynku lekkiej konstrukcji – obiekt projektowany

- Zbiornik magazynowo – uśredniający ścieki o pojemności  – obiekt projektowany

- Instalacja flotacyjna w zaadaptowanym pomieszczeniu – obiekt projektowany

- Przepływowy reaktor biologiczny - obiekt projektowany

- Dmuchawy w budynku - obiekt projektowany

- Układ odwadniania szlamów -  wirówka- obiekt projektowany

## Ścieki po oczyszczeniu wprowadzane będą, tak jak obecnie, do rowu ziemnego i wraz z innymi ściekami z zakładu, do rzeki Pilicy.

Zaproponowana technologia gwarantuje obniżenie wielkości ładunku zanieczyszczeń wprowadzanego do środowiska i oczyszczanie ścieków do warunków określonych przepisami prawa.

Spółdzielnia zlokalizowana jest w rozwidleniu dwóch dróg krajowych: drogi nr 78 i 46. W odległości ok. 130 m od krańców zachodnich zakładu przepływa rzeka Krztynia, a w odległości ok. 500 m na północny wschód rzeka Pilica. Od strony wschodniej zakładu, po drugiej stronie ul. Mleczarskiej znajdują się obiekty przemysłowe i usługowe. Od strony północnej, zachodniej i południowej zakład otoczony jest terenami o charakterze rolniczym – pola, łąki oraz zadrzewienia. Jedynie po stronie południowej w odległości ok. 35 o drogi, na wysokości istniejącej przepompowni ścieków, zlokalizowany jest budynek mieszkalny.

Wylot rowu z oczyszczalni do rzeki Pilicy jest zlokalizowany na granicy utworzonego niedawno obszaru chronionego Natura 2000 – Dolina Górnej Pilicy.

W związku z funkcjonowaniem zakładu powstają ścieki: bytowe, przemysłowe, pochłodnicze i opadowe. Ścieki bytowe i przemysłowe oczyszczane są w zakładowej oczyszczalni. Ścieki wprowadzane są trzema wylotami do rowu a następnie rowem do rzeki Pilicy.

Z powodu przeciążenia hydraulicznego oczyszczalnia oczyszcza ścieki w sposób niedostateczny, co spowodowało degradację życia biologicznego w rzece.

Rzeka Pilica jest monitorowana przez WIOŚ Czestochowa. Wyniki analiz pokazują, iż wody rzeki nie spełniają przepisów  rozporządzenia dot.  wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych. Wody rzeki zanieczyszczane są nie tylko przez Spółdzielnię Mleczarską. Drugim dużym zakładem jest Spółdzielcza Agrofirma, która również odprowadza ścieki do rzeki, ponadto istnieje wiele wylotów kanalizacji deszczowej na terenie Szczekocin, którymi odprowadzane są ścieki bytowe.

Na terenie zakładu znajduje się ujęcie wody składające się z dwóch studni. Ujmowany jest tutaj poziom wodonośny górnej jury. Zatwierdzone zasoby w ilości 48 m3/h w zupełności pokrywają zapotrzebowanie zakładu. Spółdzielnia w roku 2012 pobrała 45 000 m3 wody na potrzeby zakładu.

Wyloty ścieków po oczyszczalni oraz ścieków opadowych i pochłodniczych znajdują się poza granicami strefy ochronnej ujęcia wody na terenie zakładu. Miejsca wprowadzania ścieków do rowu znajdują się poza obszarem zasilania ujęcia.

Bardzo dobra jakość wód z ujęcia, utrzymująca się od 50 lat świadczy o braku ognisk zanieczyszczeń na drodze przepływu wód w warstwie wodonośnej.

Ścieki zakładowe nie mają zatem wpływu na wody podziemne.

Planowane przedsięwzięcie nie ma również wpływu na jakość powietrza atmosferycznego. Natomiast obecnie Spółdzielnia Mleczarska oddziaływuje niekorzystnie na klimat akustyczny na terenach chronionych akustycznie. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu określonego dla pory nocy  powoduje obiekt istniejący –wyrzutnia  powietrza z proszkowni tzw. starej. Na ponadnormatywny hałas   narażeni są mieszkańcy budynku położonego  od strony południowej zakładu. Zabudowa tłumika akustycznego na ww. wyrzutni powietrza spowoduje, że zakład spełniać będzie    standardy akustyczne zgodne z przepisami prawa.

W procesie oczyszczania ścieków powstają osady ściekowe, które w procesie odwadniania w wirówce zmniejszają swoją objętość 3-4 krotnie. Układ odwadniania osadów został zaprojektowany w ramach modernizacji oczyszczalni.  Wyniki badań osadów ściekowych wskazują na to, iż może być wykorzystywany w rolnictwie.

W niniejszym dokumencie wykazano, iż w związku z procesem modernizacji oczyszczalni zmniejszy się ładunek zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, pomimo, iż zwiększy ilość ścieków. Prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni pozwoli na odbudowę życia biologicznego w dolinie rzeki Pilicy. Warunkiem koniecznym jest także poprawa jakości  ścieków wprowadzanych do rzeki przez inne podmioty i likwidacja wylotów ścieków bytowych poprzez kanały deszczowe.

Omawiane przedsięwzięcie jest oczekiwane przez społeczeństwo Szczekocin, a także miłośników przyrody,  z powodu obecnej degradacji życia biologicznego w rzece.

Realizacja planowanego  przedsięwzięcia zakończy konflikty z wędkarzami., którzy od lat skarżą się  na Spółdzielnię Mleczarską z powodu zanieczyszczania wód rzeki Pilicy.

XVI. Nazwisko osoby lub osób sporządzających raport,

Raport sporządziła Pani Halina Tagowska a część przyrodniczą Panowie: Krzysztof Pierzgalski, Cezary Gębicki, Stanisław Czyż.

XV. Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

Raport opracowano na podstawie przepisów prawa, dokumentów i wizji lokalnych:

1. Ustawa z dnia 5 września 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,poz. 1227 z późn. zm.),

2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.Nr 213, poz. 1397),

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach  (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r. poz. 21.)

4.Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 145),

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150)

5.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008 r., Nr 47, poz.281),

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87),

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826),

9. Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) wytyczne dla branży mleczarskiej MŚ Warszawa, kwiecień 2005 r.,

10 Informacja o stanie środowiska  - WIOŚ w Katowicach

11. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Szczekociny na lata 2009-2012..

12. „Instalacja do podczyszczania ścieków technologicznych wraz z odwadnianiem osadu poflotacyjnego” i   „Oczyszczalnia biologiczna ścieków technologicznych” OSM Rokitnianka, ul. Mleczarska 1, Szczekociny. Projekt budowlany. Część technologiczna. „Ekobudex sp. z o.o Gdańsk, marzec 2013 r.

13. „Kanalizacja” tom II, W. Błaszczyk, M.Roman, H. Stamatello

Arkady. Warszawa 1974 r.

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U.Nr 58, poz. 535 z późn. zmianami).

15. „Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne wód podziemnych z utworów kredy górnej w Szczekocinach” wykonany w maju 2011 r.

16. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4.10.2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz.U.Nr 176, poz. 1455)

17. Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.Nr 137, poz. 984 z późn. zmianami).

18.Poradnik technika melioracji. F. Pałys, Z. Smorenda

19.Melioracje rolne. Tom I. C. Zakaszewski